Актуализация схемы теплоснабжения

муниципального образования

Громовское сельское поселение

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

на период до 2031 года

Том 1

Утверждаемая часть

Санкт-Петербург

2024 год

| «УТВЕРЖДАЮ» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Генеральный директор ООО «Опора» | Глава администрации МО Громовское сельское поселение |
| Белуха Д.А |  |
| «___» ________________ 2024 г. | «___» ________________ 2024 г. |

Актуализация схемы теплоснабжения

муниципального образования

Громовское сельское поселение

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

на период до 2031 года

Том 1

Утверждаемая часть

г. Санкт-Петербург

2024 год

Список исполнителей

| Смирнов В. И. | Главный специалист отдела Инженерно-технического обеспечения и энергоэффективности |
| --- | --- |
| Левко А. В. | Ведущий инженер отдела Инженерно-технического обеспечения и энергоэффективности |
| Киселева А. Л. | Ведущий инженер отдела Инженерно-технического обеспечения и энергоэффективности |
| Лежепёкова О. С. | Ведущий инженер отдела Инженерно-технического обеспечения и энергоэффективности |

СОДЕРЖАНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	9

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	12

ВВЕДЕНИЕ	13

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	15

1.	ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ	19

1.1.	Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам	22

1.2.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	22

1.3.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	24

1.4.	Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городскому поселению	24

2.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	25

2.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	28

2.2.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	31

2.3.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	32

2.4.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений (с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения)	32

2.5.	Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	32

3.	СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	35

3.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	36

3.2.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	38

4.	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	39

4.1.	Описание сценариев развития теплоснабжения поселения	39

4.2.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения городского округа	55

5.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУК-ЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ и (или) модерни-зации ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	57

5.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения	57

5.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	62

5.3.	Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	65

5.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных	65

5.5.	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших свой нормативный срок службы в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	65

5.6.	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	65

5.7.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в «пиковый» режим работы или по выводу их из эксплуатации	66

5.8.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения	66

5.9.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	66

5.10.	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	67

6.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	69

6.1.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	69

6.2.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	69

6.3.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	70

6.4.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	70

6.5.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности тепловых сетей	78

7.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	90

7.1.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	90

7.2.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на  закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	90

8.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	91

8.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	91

8.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	96

8.3.	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь – вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доля и значение низшей теплоты сгорания топлив, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	97

8.4.	Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении	97

8.5.	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения	97

9.	ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ и (или) модернизацию	99

9.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	99

9.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	102

9.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	104

9.4.	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	104

9.5.	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	104

9.6.	Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	116

10.	РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИям)	118

10.1.	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	118

10.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	118

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	119

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	123

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа	123

11.	РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	125

12.	РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	126

13.	СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	128

13.1.	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	128

13.2.	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии		129

13.3.	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	129

13.4.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технически изолированных электроэнергетических систем в 2024 году) Единой энергетической системы России) – также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	129

13.5	Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики – при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок	130

13.6.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	130

13.7.	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	132

14.	ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	134

15.	ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	137

# ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины и их определения, применяемые в настоящей работе, представлены в таблице ниже.

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем теплоснабжения поселения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и утверждаемый правовым актом, не имеющим нормативного характера, федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органа местного самоуправления. |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии. |
| Объекты теплоснабжения | Источники тепловой энергии, тепловые сети или их совокупность. |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств, предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок. |
| Тепловая мощность (далее – мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени. |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени. |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления. |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии. |
| Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) | Теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации |
| Радиус эффективного теплоснабжения | Максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |

Продолжение таблицы

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения | Программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, строительства, капитального ремонта, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию исходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Управляющая организация | Юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, которые осуществляют управление многоквартирным домом на основании результатов конкурса. |
| Надежность теплоснабжения | Характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения |
| Живучесть | Способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Топливно-энергетичес-кий баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов |
| Комбинированная выработка электричес-кой и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Элемент территориального деления | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |
| АИТП | Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт – это комплекс устройств для распределения тепловой энергии в помещении и качественно-количественной регулировки теплоносителя одного здания/строения/сооружения на нужды отопления в соответствии с погодными условиями и фактическими потребностями. Используется для обслуживания группы потребителей (зданий, промышленных объектов). Чаще располагается в отдельно стоящем сооружении, но может быть размещен в подвальном или техническом помещении одного из зданий. |

# ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей работе применяются следующие сокращения:

МО – муниципальное образование;

АИТП – автоматизированный индивидуальный тепловой пункт;

БМК – блочно-модульная котельная;

ГВС – горячее водоснабжение;

ГИС – геоинформационная система;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

ЖКС – жилищно-коммунальный сектор;

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

ИТП – индивидуальный тепловой пункт;

МО – муниципальное образование;

НТД – нормативно-техническая документация;

ОВ – отопление/вентиляция;

ОЭТС – организации, эксплуатирующие тепловые сети;

ПИР – проектно-изыскательские работы;

ПРК – программно-расчетный комплекс;

СТ – схема теплоснабжения;

СП – сельское поселение;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ТК – тепловая камера;

ХВО – химводоочистка;

ХВС – холодное водоснабжение;

СЦТ – система централизованного теплоснабжения.

# ВВЕДЕНИЕ

Объектом исследования является система централизованного теплоснабжения муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (далее по тексту – МО Громовское сельское поселение).

Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения МО Громовское сельское поселение по критериям: качества, надежности теплоснабжения и экономической эффективности. Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения муниципального образования.

Актуализация Схемы теплоснабжения муниципального образования Громовское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области на период до 2031 года выполнена на основании:

– Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
(в редакции от 26.02.2024 г.);

– «Требований к схемам теплоснабжения» (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154, с изменениями и дополнениями от 7 октября 2014 г., 18, 23 марта 2016 г., 3 апреля 2018 г., 16 марта 2019 г., 31 мая 2022 г., 10 января 2023 г.);

– Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утверж-денных приказом Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 565/667;

– Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 
5 марта 2019 г. № 212 (в ред. от 20 декабря 2020 г.).

Согласно федеральному закону Схема теплоснабжения поселения, городского округа – документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема теплоснабжения поселения разрабатывается с целью удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом (с соблюдением принципа минимизации расходов) при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения разрабатывается на основании анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития поселения, структуры топливного баланса региона, оценки технического состояния существующих источников тепла и тепловых сетей, возможности их дальнейшего использования.

Спрос на тепловую энергию может быть спрогнозирован на основе генерального плана поселения.

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общая характеристика Громовского сельского поселения

Громовское сельское поселение – муниципальное образование в составе Приозерского района Ленинградской области. Административный центр – посёлок Громово.

Поселение расположено в центральной части района, восточной границей выходит на берег Ладожского озера, южной - на берег Суходольского озера. В состав поселения входит остров Коневец. Граничит с Петровским, Ромашкинским, Мельниковским, Ларионовским и Плодовским сельскими поселениями.

По территории поселения проходят автомобильные дороги:

А121 «Сортавала» (Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 «Кола»),

41К-012 (Санкт-Петербург - Приозерск),

41К-155 (ст. Громово - паромная переправа),

41К-156 (Мельничные Ручьи - Приладожское),

41К-157 (Громово - Яблоновка),

а также участок Приозерского направления Октябрьской железной дороги (Сосново - Приозерск), на котором расположена станция Громово.

Расстояние от административного центра поселения до районного центра - 50 км.

Таблица 1 Состав Громовского сельского поселения

| № | Населённый пункт | Тип населённого пункта | Население (данные на 2019 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Владимировка | посёлок | 140 |
| 2 | Гречухино | посёлок | 7 |
| 3 | Громово | посёлок, административный центр | 787 |
| 4 | Громово | посёлок железнодорожной станции | 1261 |
| 5 | Красноармейское | посёлок | 54 |
| 6 | Новинка | посёлок | 16 |
| 7 | Портовое | посёлок | 77 |
| 8 | Приладожское | посёлок | 56 |
| 9 | Славянка | посёлок | 6 |
| 10 | Соловьёво | посёлок | 5 |
| 11 | Черёмухино | посёлок | 36 |
| 12 | Яблоновка | посёлок | 43 |

Рисунок 1 – Расположение Громовского сельского поселения на территории Приозерского района Ленинградской области

Рельеф. Климатические и инженерно-геологические условия. Территория Громовского сельского поселения расположена в северо – западной части Ленинградской области в составе Приозерского района. Площадь территории поселения – 532,434 км2.

Приозерский район характеризуется крайне интересным рельефом, пожалуй, в этом смысле это один из самых привлекательных районов в Ленинградской области. Это объясняется расположением на Карельском перешейке и именно здесь ледники оказали наибольшее влияние на ландшафт.

Местность в целом равнинная, хотя встречаются и возвышения. Самая высокая точка Приозерского района – 86 метров. Есть множество выходов гранита, что придает местности особую красоту. Большая часть территории покрыта лесом, однако местами встречаются и болота.

По количеству водных ресурсов Приозерский район является самым богатым в Ленинградской области. Центральной водной артерией является река Вуокса. Озер множество, упомянем только самые крупные: Отрадное, озеро Вуокса, Суходольское, Комсомольское, Отрадное, Балахановское. Также есть множество небольших рек, большинство из которых являются притоками Вуоксы.

Не смотря на обилие воды в Приозерском районе, процент заболоченности относительно низкий – только 3,5% территории занято болотами. По большей части они находятся в долине рек и не отличаются глубиной, так как зачастую лежат на гранитных плитах.

Климат умеренно-континентальный, здесь большое влияние оказывают воздушные массы с Атлантического океана (как и во всей Ленинградской области). Зимы в Приозерском районе по большей части мягкие, лето умеренно теплое, а осень теплее весны. Погода в Приозерском районе славится своей переменчивостью. В целом, климат характеризуется как переходный от морского к континентальному с довольно мягкой зимой и прохладным летом.

Радиационный баланс положительный с апреля по октябрь, в среднем за год его величина составляет 30-32 ккал/кв. см. Среднегодовая продолжительность солнечного сияния составляет по территории 1700 – 1770 часов.

Среднегодовая температура воздуха 4,7 ℃. Самый теплый месяц – июль, его среднемесячная температура составляет 18,1℃ .Продолжительность отопительного периода – 221 дней. Период активной вегетации растений длится более 3,5 месяцев. Самым холодным месяцем является январь со средней температурой около минус 7,7 ºС.

В среднем за год выпадает 700 мм осадков, что намного превышает испарения, поэтому территория избыточно увлажнена и местами заболочена. В теплый период выпадает 70 % годовой суммы. Осадки носят обложной и нередко ливневой характер.

Снежный покров устойчив, сохраняется 4 месяца и достигает в защищенном месте 45-55 см высоты. Среднемесячная относительная влажность колеблется в течение года от 73 % весной до 86 % зимой. В среднем за год она составляет 79 %.

Ветровой режим характерен преобладанием в течение всего года и особенно зимой, юго-западных и южных ветров. Летом ветер более не устойчив по направлению: примерно одинаковая доля всех ветров падает на северо-восточное, восточное, западное и юго-западное направления. Это может быть результатом проявления береговых ветров – бризов (местные ветры, дующие днем с озера, ночью с – берега на озеро). Среднегодовая скорость ветра 3,7 м/с, максимум зимой 3 – 4 м/с и минимум летом 2,5 – 3 м/с. Скорость ветра, вероятность превышения которого 
5 %, составляет 8 м/с.

На территории городского поселения довольно часты туманы, на образование которых оказывают влияние местные условия: близость таких водоемов как озеро и река Вуокса и Ладожское озеро. На побережье и над поверхностью озера и залива их гораздо меньше, чем в глубине суши.

Демографическая ситуация. В соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики по состоянию на 01.01.2024 г. численность населения, зарегистрированного на территории МО Громовское сельское поселение, составила 2,195 тыс. человек.

Доля населения МО Громовское сельское поселение составляет 4 % от населения Приозерского района.

Динамика численности населения по годам представлено в таблице 2 и на рисунке ниже.

Таблица 2 – Общая численность населения МО Громовское сельское поселение

| Год | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, тыс. чел | 2,509 | 2,602 | 2,657 | 2,561 | 2,546 | 2,501 | 2,488 | 2,450 | 2,424 | 2,408 | 2,372 | 2,341 |

Рисунок 2 Динамика численности населения

МО Громовское сельское поселение

В течение 2014 – 2023 гг. наблюдается значительное снижение численности населения.

- ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Централизованное теплоснабжение на территории Громовского сельского поселения присутствует в пос. Громово, ст. Громово и п. Владимировка.

В поселении существует три изолированные системы централизованного теплоснабжения:

- система централизованного теплоснабжения котельной пос. Громово;

- система централизованного теплоснабжения котельной ст. Громово;

- система централизованного теплоснабжения котельной пос. Владимировка.

Данные базового потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения в 2022, 2023 гг. приведены в таблицах 1.1, 1.2.

Таблица 1.1 Данные базового потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения Громовского сельского поселения в 2022 году

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Громовское сельское поселение |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 10 758,04 |
| Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть | Гкал | 10 539,67 |
| Количество тепловой энергии, отпущенной потреби-телям (система отопления, ГВС), в том числе: | Гкал | 9 159,65 |
| - населению (жилые дома) | Гкал | 7 407,86 |
| отопление, |  | 6 147,69 |
| ГВС |  | 1 260,17 |
| - бюджетным организациям | Гкал | 1044,457 |
| отопление, |  | 995,738 |
| ГВС |  | 48,719 |
| - прочие | Гкал | 707,34 |
| отопление, |  | 434,987 |
| ГВС |  | 272,353 |
| Котельная пос. Громово |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4 420,38 |
| Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть | Гкал | 4 331,97 |
| Количество тепловой энергии, отпущенной потребителям (система отопления, ГВС), в том числе: | Гкал | 3 667,11 |
| - населению (жилые дома) | Гкал | 2 805,66 |
| отопление, |  | 2 053,10 |
| ГВС |  | 752,56 |
| - бюджетным организациям | Гкал | 782,664 |
| отопление, |  | 759,616 |
| ГВС |  | 23,048 |
| - прочие | Гкал | 78,794 |
| отопление, |  | 67,994 |
| ГВС |  | 10,8 |

Продолжение таблицы 1.1.

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Котельная ст. Громово |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5 668,56 |
| Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть | Гкал | 5 555,19 |
| Количество тепловой энергии, отпущенной потребителям (система отопления, ГВС), в том числе: | Гкал | 4 928,33 |
| - населению (жилые дома) | Гкал | 4 280,11 |
| отопление, |  | 3 435,13 |
| ГВС |  | 844,98 |
| - бюджетным организациям | Гкал | 208,908 |
| отопление, |  | 183,803 |
| ГВС |  | 25,105 |
| - прочие | Гкал | 439,315 |
| отопление, |  | 324,111 |
| ГВС |  | 115,204 |
| Котельная пос. Владимировка |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 669,10 |
| Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть | Гкал | 652,51 |
| Количество тепловой энергии, отпущенной потребителям (система отопления, ГВС), в том числе: | Гкал | 564,21 |
| - населению (жилые дома) | Гкал | 564,21 |
| отопление, |  | 564,21 |
| ГВС |  | 0,00 |
| - бюджетным организациям | Гкал | 0 |
| отопление, |  | 0 |
| ГВС |  | 0 |
| - прочие | Гкал | 0 |
| отопление, |  | 0 |
| ГВС |  | 0 |

Таблица 1.2 – Сводные данные по полезному отпуску тепловой энергии потребителям в 2023 году от котельных Громовского СП

| Наименование источника тепловой энергии/ показателя |  | Котельная пос. Громово, ул. Центральная, 18 | Котельная ст. Громово, ул. Строителей, 15 | Котельная пос. Владимировка, ул. Ладожская, 15 | Всего система централизованного теплоснабжения поселения (источники тепловой энергии эксплуатируются ООО «Энерго-Ресурс») |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4124,726 | 5564,56 | 649,169 | 10338,455 |
| Собственные нужды источника | Гкал | 102,293 | 138,001 | 16,099 | 256,393 |
| Отпуск с коллекторов источника | Гкал | 4022,433 | 5426,559 | 633,070 | 10082,062 |

Продолжение таблицы 1.2.

| Наименование источника тепловой энергии/ показателя |  | Котельная пос. Громово, ул. Центральная, 18 | Котельная ст. Громово, ул. Строителей, 15 | Котельная пос. Владимировка, ул. Ладожская, 15 |  | Всего система централизованного теплоснабжения поселения (источники тепловой энергии эксплуатируются ООО «Энерго-Ресурс») |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепло-вой энергии | Гкал | 3352,723 | 4791,979 | 557,030 | 8701,732 |  |
| - население (жилой фонд) | Гкал | 2620,195 | 4024,816 | 557,030 | 7202,041 |  |
| - бюджетные организации | Гкал | 641,613 | 359,319 | - | 1000,932 |  |
| - прочие потребители | Гкал | 90,915 | 407,844 | - | 498,759 |  |

В таблице 1.3 приведены существующие договорные и расчетные тепловые нагрузки потребителей от источников тепловой энергии, находящихся в эксплуатационной ответственности ООО «Энерго-Ресурс».

Таблица 1.3 – Существующие договорные и расчетные тепловые нагрузки потребителей от источников тепловой энергии, находящихся в эксплуатационной ответственности ООО «Энерго-Ресурс»

| Источник тепловой энергии | *Суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | **Суммарная расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Источники тепловой энергии, находящиеся в эксплуатационной ответственности ООО «Энерго-Ресурс» |  |  |
| Котельная пос. Громово, ул. Центральная, 18 | 1,81835 | 1,6087 |
| Котельная ст. Громово, ул. Строителей, 15 | 2,136 | 2,0357 |
| Котельная пос. Владимировка, ул. Ладожская, 15 | 0,241 | 0,264 |
| Всего источники тепловой энергии, находящиеся в эксплуатационной ответственности ООО "Энерго-Ресурс": | 4,19535*** | 3,9084*** |
| *Договорные нагрузки потребителей предоставлены ООО «Энерго-Ресурс». ** По согласованию с теплоснабжающей организацией в качестве расчетных тепловых нагрузок принимаются: при наличии архивов приборов учета – тепловые нагрузки, полученные методом трендирования данных архивов приборов учета потребителей за 2023 год (фактические нагрузки с построением линии тренда и расчетом тепловой нагрузки для температуры наружного воздуха для проектирования системы отопления); при отсутствии узлов учета приборов учета или непредоставлении архивов тепловычислителей – величина, рассчитанная по укрупненным показателям. ***Без учета потерь в тепловых сетях |  |  |

### 1.1.	Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам

В соответствии с Генеральным планом Громовского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на расчетный срок до 2031 года на территории поселения запланировано жилищное строительство в объеме 79,5 тыс. кв. м. Все новое жилищное строительство будет представлено индивидуальными жилыми домами с участками, которые планируется обеспечивать теплом от индивидуальных источников тепловой энергии.

С 2028 года планируется подключение к централизованной системе хозяйственно-бытового горячего водоснабжения жилых домов ул. Центральная, 1, ул. Центральная, 2, ул. Центральная, 3 и школы ул. Центральная, 13.

В таблице 1.4 приведены прирост среднечасовой тепловой нагрузки и увеличение потребления тепловой энергии.

Таблица 1.4 Прирост среднечасовой тепловой нагрузки и увеличение потребления тепловой энергии

| Наименование потребителя | Прирост тепловой нагрузки системы горячего водоснабжения, Гкал/ч | Увеличение потребления тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- |
| Перспективная нагрузка системы ГВС |  |  |
| Котельная пос. Громово |  |  |
| Жилой дом ул. Центральная, 1 | 0,0042 | 36,54 |
| Жилой дом ул. Центральная, 2 | 0,0040 | 34,7 |
| Жилой дом ул. Центральная, 3 | 0,0035 | 31,06 |
| Школа, ул. Центральная, 13 | 0,0053 | 16,50 |
| Всего перспективная нагрузка системы ГВС: | 0,017 | 118,8 |

### 1.2.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Перспективные тепловые нагрузки рассчитываются на основании прироста площадей строительных фондов за счет нового строительства. На территории Громовского сельского поселения прирост площадей строительных фондов будет представлен индивидуальными жилыми домами с участками, которые планируется обеспечивать теплом от индивидуальных источников тепловой энергии.

Тепловые нагрузки и объемы потребления тепловой энергии с разделением по зонам действия источников централизованного теплоснабжения на перспективу до 2031 года приведены в таблицах 1.5 и 1.6 соответственно. Объемы теплоносителя (существующие и перспективные) приведены в таблице 1.7.

Таблица 1.5 Тепловые нагрузки с разделением по зонам действия источников централизованного теплоснабжения на перспективу до 2031 года (без учета потерь в тепловых сетях)

| Наименование источника | Ед. измерения | Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 - 2027 | 2028 | 2029-2031 |
| Котельная пос. Громово | Гкал/ч | 1,6087 | 1,6087 | 1,6087 | 1,6366 | 1,6366 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,3391 | 1,3391 | 1,3391 | 1,3391 | 1,3391 |
| Горячее водоснабжения | Гкал/ч | 0,2696 | 0,2696 | 0,2696 | 0,2975 | 0,2975 |
| Котельная ст. Громово | Гкал/ч | 2,0357 | 2,0357 | 2,0357 | 2,0357 | 2,0357 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,7552 | 1,7552 | 1,7552 | 1,7552 | 1,7552 |
| Горячее водоснабжения | Гкал/ч | 0,2805 | 0,2805 | 0,2805 | 0,2805 | 0,2805 |
| Котельная пос. Владимировка | Гкал/ч | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 |
| Горячее водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.6 Объемы потребления тепловой энергии по зонам действия источников централизованного теплоснабжения на перспективу до 2031 года (без учета потерь в тепловых сетях)

| Наименование источника | Ед. измерения | Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 - 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2031 |
| Котельная пос. Громово |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | тыс.Гкал | 4,1247 | 4,1247 | 4,1247 | 4,3661 | 4,40286 | 4,40286 |
| Расход на собственные нужды | тыс.Гкал | 0,1023 | 0,1023 | 0,1023 | 0,3477 | 0,3477 | 0,3477 |
| Потери теплоэнергии в сетях | тыс.Гкал | 0,6697 | 0,6697 | 0,6697 | 0,66565 | 0,5836 | 0,5836 |
| Полезный отпуск | тыс.Гкал | 3,35272 | 3,35272 | 3,35272 | 3,35272 | 3,4715 | 3,4715 |
| Котельная ст. Громово |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | тыс.Гкал | 5,5646 | 5,5646 | 5,5646 | 5,7069 | 5,6418 | 5,6418 |
| Расход на собственные нужды | тыс.Гкал | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,3477 | 0,3477 | 0,3477 |
| Потери теплоэнергии в сетях | тыс.Гкал | 0,6346 | 0,6346 | 0,6346 | 0,55672 | 0,502 | 0,502 |
| Полезный отпуск | тыс.Гкал | 4,792 | 4,792 | 4,792 | 4,792 | 4,792 | 4,792 |
| Котельная пос. Владимировка |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | тыс.Гкал | 0,6492 | 0,6492 | 0,6492 | 0,6492 | 0,6492 | 0,64973 |
| Расход на собственные нужды | тыс.Гкал | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,01666 |
| Потери теплоэнергии в сетях | тыс.Гкал | 0,07604 | 0,07604 | 0,07604 | 0,07604 | 0,07604 | 0,07604 |
| Полезный отпуск | тыс.Гкал | 0,55703 | 0,55703 | 0,55703 | 0,55703 | 0,55703 | 0,55703 |

Таблица 1.7 Объемы теплоносителя на перспективу до 2031 года

| Наименование | Ед. измерения | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2031 (конец расчетного периода) |
| Котельная пос. Громово | т/ч | 94,629 | 94,629 | 71,518 |
| Отопление | т/ч | 80,471 | 80,471 | 61,516 |
| ГВС | т/ч | 14,158 | 14,158 | 10,002 |
| Котельная ст. Громово | т/ч | 110,80 | 110,80 | 92,238 |
| Отопление | т/ч | 99,434 | 99,434 | 82,100 |
| ГВС | т/ч | 11,366 | 11,366 | 10,138 |
| Котельная пос. Влади-мировка | т/ч | 29,840 | 29,840 | 12,376 |
| Отопление и вентиляция | т/ч | 29,840 | 29,840 | 12,376 |
| ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 |

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

На расчетный срок до 2031 года строительство производственных предприятий с использованием тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения не планируется.

### 1.4.	Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городскому поселению

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки указывается с учетом площади действия источника тепловой энергии и нагрузки, которая к нему подключена. Существующее и перспективное значение средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в Громовском сельском поселении представлена в таблице 1.8.

Таблица 1.8 – Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки

| № п/п | Наименование котельной | Нагрузка потре-бителей 2024 | Нагрузка потребителей 2031 | Существую- щая средне-взвешенная плотность тепловой нагрузки | Существу-ющая средневз-вешенная плотность тепловой нагрузки | Перспек- тивная средневз-вешенная плотность тепловой нагрузки | Перспек- тивная средневз-вешенная плотность тепловой нагрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч/м2 | Гкал/ч/га | Гкал/ч/м2 | Гкал/ч/га |
| 1 | Котельная пос. Громово | 1,6087 | 1,6257 | 0,00002554 | 0,25535 | 0,000025805 | 0,25805 |
| 2 | Котельная ст. Громово | 2,0357 | 2,0357 | 0,00001976 | 0,19764 | 0,00001976 | 0,19764 |
| 3 | Котельная пос. Владимировка | 0,264 | 0,264 | 0,000016 | 0,16 | 0,000016 | 0,16 |

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В настоящее время на территории Громовского сельского поселения в сфере теплоснабжения осуществляет свою деятельность одна теплоснабжающая организация – общество с ограниченной ответственностью «Энерго-Ресурс». Данная организация эксплуатирует на праве аренды тепловые сети и источники тепловой энергии, являющиеся собственностью администрации.

Существующая структура централизованного теплоснабжения представлена тремя источниками в пос. Громово, ст. Громово, пос. Владимировка, обеспечивающими теплом жилищно-коммунальный сектор и общественно-деловые постройки.

Котельные пос. Громово и ст. Громово обеспечивают тепловые нагрузки отопления и хозяйственно-бытового горячего водоснабжения населения, бюджетных и прочих организаций.

Котельная пос. Владимировка обеспечивает только отопительную нагрузку жилых домов.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки на территории Громовского сельского поселения на расчетный срок до 2031 года представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей Громовского сельского поселения на расчетный срок до 2031 года

| Источник тепловой энергии | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
| Котельная пос. Громово (до 2028 года - существующая угольная котельная; с 2028 года - новая газовая котельная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 7,280 | 7,280 | 7,280 | 7,280 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 7,280 | 7,280 | 7,280 | 7,280 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 |
| Собственные нужды (максимальные, приведенные к температуре наружного воздуха для проектиро-вания системы отопления, минус 26 оС), Гкал/ч (до 2028 года - утвержденные органом госрегули-рования, после 2028 года - в соответствии с данными ООО "Северная компания") | 0,04051 | 0,04051 | 0,04051 | 0,04051 | 0,0867 | 0,0867 | 0,0867 | 0,0867 | 0,0867 |
| Тепловая мощность "нетто" источников, Гкал/ч | 7,2395 | 7,2395 | 7,2395 | 7,2395 | 2,9733 | 2,9733 | 2,9733 | 2,9733 | 2,9733 |
| Тепловая нагрузка потребителей (отопление, ГВС) (с учетом перспективной тепловой нагрузки системы ГВС при подключении жилых домов ул. Центральная, 1, 2, 3; школы, ул. Центральная, 13), Гкал/ч | 1,6087 | 1,6087 | 1,6087 | 1,6087 | 1,6087 | 1,6257 | 1,6257 | 1,6257 | 1,6257 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч (тепловые сети, эксплуатируемые ООО "Энерго-Ресурс") | 0,1010 | 0,1010 | 0,1010 | 0,1004 | 0,0907 | 0,0907 | 0,0907 | 0,0907 | 0,0907 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 5,5298 | 5,5298 | 5,5298 | 5,5304 | 1,2739 | 1,2569 | 1,2569 | 1,2569 | 1,2569 |
| Котельная ст. Громово (до 2028 года - существующая угольная котельная; с 2028 года - новая газовая котельная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 9,660 | 9,660 | 9,660 | 9,660 | 3,030 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 5,370 | 5,370 | 5,370 | 5,370 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 |

Продолжение таблицы 2.1

| Источник тепловой энергии | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
| Собственные нужды (максимальные, приведенные к температуре наружного воздуха для проектиро-вания системы отопления, минус 26 оС), Гкал/ч (до 2028 года - утвержденные органом госрегулиро-вания, после 2028 года - в соответствии с данными ООО "Северная компания") | 0,0546 | 0,0546 | 0,0546 | 0,0546 | 0,0867 | 0,0867 | 0,0867 | 0,0867 | 0,0867 |
| Тепловая мощность "нетто" источников, Гкал/ч | 5,3154 | 5,3154 | 5,3154 | 5,3154 | 2,9733 | 2,9733 | 2,9733 | 2,9733 | 2,9733 |
| Тепловая нагрузка потребителей (отопление, ГВС), Гкал/ч | 2,0357 | 2,0357 | 2,0357 | 2,0357 | 2,0357 | 2,0357 | 2,0357 | 2,0357 | 2,0357 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч (тепловые сети, эксплуатируемые ООО "Энерго-Ресурс") | 0,0933 | 0,0933 | 0,0933 | 0,0933 | 0,0835 | 0,0758 | 0,0758 | 0,0758 | 0,0758 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 3,1864 | 3,1864 | 3,1864 | 3,1864 | 0,8541 | 0,8618 | 0,8618 | 0,8618 | 0,8618 |
| Котельная пос. Владимировка (до 2029 года - существующая угольная котельная; с 2029 года - электрокотельная в существующем здании) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| Собственные нужды (максимальные, приведенные к температуре наружного воздуха для проектирования системы отопления, минус 26 оС), Гкал/ч (до 2028 года - утвержденные органом госрегулирования, после 2028 года - в соответствии с данными ООО "Северная компания") | 0,00637 | 0,00637 | 0,00637 | 0,00637 | 0,00637 | 0,00637 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 |
| Тепловая мощность "нетто" источников, Гкал/ч | 0,68363 | 0,68363 | 0,68363 | 0,68363 | 0,68363 | 0,68363 | 0,3374 | 0,3374 | 0,3374 |
| Тепловая нагрузка потребителей (отопление), Гкал/ч | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч (тепловые сети, эксплуатируемые ООО "Энерго-Ресурс") | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 0,40533 | 0,40533 | 0,40533 | 0,40533 | 0,40533 | 0,40533 | 0,0591 | 0,0591 | 0,0591 |

### 2.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории МО Громовское сельское поселение для обеспечения централизованного теплоснабжения потребителей функционирует три источника тепловой энергии – котельная пос. Громово, котельная ст. Громово и котельная 
пос. Владимировка.

Источники, функционирующие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, на территории поселения отсутствуют.

Зоны действия источников тепловой энергии представлены на рисунках 
2.1 – 2.3.

Рисунок 2.1  Зона действия котельной пос. Громово

Рисунок 2.2 Зона действия котельной ст. Громово

Рисунок 2.3  Зона действия котельной пос. Владимировка

### 2.2.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

На территории Громовского сельского поселения, не охваченных зонами действия источников централизованного теплоснабжения, используются индивидуальные источники теплоснабжения. В зонах действия индивидуального теплоснабжения отопление осуществляется при помощи печного отопления и в некоторых случаях - электроснабжения и индивидуальных котлов на газообразном топливе. Централизованное горячее водоснабжение в постройках с печным отоплением отсутствует.

В соответствии с Генеральным планом Громовского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области, на расчетный срок до 2031 года на территории поселения запланировано жилищное строительство в объеме 79,5 тыс. м2.

Все новое жилищное строительство будет представлено индивидуальными жилыми домами с участками, которые планируется обеспечивать теплом от индивидуальных источников тепловой энергии.

На перспективу до 2031 года отопление существующих и перспективных объектов индивидуальной жилой застройки предполагается производить от индивидуальных источников теплоснабжения.

### 2.3.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

В связи с территориальным расположением источников тепловой энергии Громовского сельского поселения организация совместной работы нескольких котельных на единую тепловую сеть не представляется возможной.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории Громовского сельского поселения на расчетный срок до 2031 года представлены в таблице 2.1.

### 2.4.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений (с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения)

В связи с территориальным расположением источников тепловой энергии Громовского сельского поселения, зоны действия источников тепловой энергии не расположены в границах двух или более поселений.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории Громовского сельского поселения на расчетный срок до 2031 года представлены в таблице 2.1.

### 2.5.	Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно п. 30 Гл. 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями и дополнениями) радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Оптимальный радиус теплоснабжения – расстояние от источника, при котором удельные затраты на выработку и транспорт тепла являются минимальными.

Под максимальным радиусом теплоснабжения понимается расстояние от источника тепловой энергии до самого отдаленного потребителя, присоединенного к нему на данный момент.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения. Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

• затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

• пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

• затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

• потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

• надежность системы теплоснабжения.

Радиусы эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии Громовского сельского поселения представлены на рисунках 2.4 – 2.6.

Рисунок 2.4 Тепловая зона и радиус эффективного теплоснабжения котельной

пос. Громово

Рисунок 2.5 Тепловая зона и радиус эффективного теплоснабжения

котельной ст. Громово

Рисунок 2.6 Тепловая зона и радиус эффективного теплоснабжения

котельной пос. Владимировка

- СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воды соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать технологические потери и затраты сетевой воды в тепловых сетях и затраты сетевой воды на горячее водоснабжение у конечных потребителей.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и сетей теплоснабжения.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Для компенсации этих расчетных технологических затрат сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25 % от объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. Во избежание гидравлических ударов и лучшего удаления воздуха из трубопроводов максимальный часовой расход воды (Gм) при заполнении трубопроводов тепловой сети с условным диаметром (Dy) не должен превышать значений, приведенных в таблице 3 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция 
СНиП 41-02-2003». При этом скорость заполнения тепловой сети должна быть увязана с производительностью источника подпитки и может быть ниже указанных расходов.

В результате для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход подпиточной воды (G3), м³/ч составляет

G3  = 0,0025 · VТС + Gм ,

где VТС – объем воды в системах теплоснабжения, м³;

Gм – расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционирован-ного участка тепловой сети.

При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения.

### 3.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

По результатам технического обследования на территории Громовского сельского поселения водоподготовительные установки для котельных отсутствуют. Подпитка осуществляется из водопроводных сетей.

Сведения о наличии баков-аккумуляторов на котельных Громовского сельского поселения представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 Сведения о наличии баков-аккумуляторов на источниках Громовского сельского поселения

| Источник | Наименование оборудования | Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная пос. Громово | Аккумуляторный бак | 100 | 2017 |
| Котельная ст. Громово | Резервуар вертикальный | 100 | 2017 |
| Котельная пос. Владимировка | Резервуар горизонтальный | 3 | 1959* |
| *Дата определена по году постройки здания котельной, ввиду невозможности установления фактической даты ввода в эксплуатацию |  |  |  |

Нормативный часовой расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов в зоне действия источников тепловой энергии с учетом развития системы теплоснабжения представлен в таблице 3.2.

Таблица 3.2 Нормативный часовой расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов в зоне действия источников тепловой энергии с учетом развития систем теплоснабжения

| Наименование источника |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная пос. Громово, отопление | объем тепловой сети, м³ | 29,53 | 29,53 | 29,53 | 29,53 | 29,53 | 29,53 | 29,53 | 29,53 | 29,53 |
|  | нормативная подпитка, м³/ч | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 |
|  | аварийная подпитка, м³/ч | 0,5906 | 0,5906 | 0,5906 | 0,5906 | 0,5906 | 0,5906 | 0,5906 | 0,5906 | 0,5906 |
| Котельная пос. Громово, ГВС | объем тепловой сети, м³ | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,44 |
|  | нормативная подпитка, м³/ч | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0260 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 |
|  | аварийная подпитка, м³/ч | 0,1959 | 0,1959 | 0,1959 | 0,1959 | 0,1887 | 0,1033 | 0,1033 | 0,1033 | 0,1033 |

Продолжение таблицы 3.2.

| Наименование источника |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ст. Громово, отопление | объем тепловой сети, м³ | 22,38 | 22,38 | 22,38 | 22,38 | 21,20 | 21,20 | 21,20 | 21,20 | 21,20 |
|  | нормативная подпитка, м³/ч | 0,0644 | 0,0644 | 0,0644 | 0,0644 | 0,0610 | 0,0610 | 0,0610 | 0,0610 | 0,0610 |
|  | аварийная подпитка, м³/ч | 0,4477 | 0,4477 | 0,4477 | 0,4477 | 0,4239 | 0,4239 | 0,4239 | 0,4239 | 0,4239 |
| Котельная ст. Громово, ГВС | объем тепловой сети, м³ | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 5,90 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 |
|  | нормативная подпитка, м³/ч | 0,0167 | 0,0167 | 0,0167 | 0,0167 | 0,0154 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 |
|  | аварийная подпитка, м³/ч | 0,1222 | 0,1222 | 0,1222 | 0,1222 | 0,1179 | 0,0914 | 0,0914 | 0,0914 | 0,0914 |
| Котельная п. Влади-мировка | объем тепловой сети, м³ | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
|  | нормативная подпитка, м³/ч | 0,0105 | 0,0105 | 0,0105 | 0,0105 | 0,0105 | 0,0105 | 0,0105 | 0,0105 | 0,0105 |
|  | аварийная подпитка, м³/ч | 0,0733 | 0,0733 | 0,0733 | 0,0733 | 0,0733 | 0,0733 | 0,0733 | 0,0733 | 0,0733 |

Значения нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях с учетом развития системы теплоснабжения (на период до 2031 года) приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 Значения нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях с учетом развития системы теплоснабжения (на период до 2031 года)

| Наименование источника | Потери теплоносителя, м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Котельная пос. Громово, всего, в том числе: | 676,54 | 676,54 | 676,54 | 676,54 | 669,78 | 571,10 | 571,10 | 571,10 | 571,10 |
| - отопление | 450,67 | 450,67 | 450,67 | 450,67 | 450,67 | 450,67 | 450,67 | 450,67 | 450,67 |
| - ГВС | 225,87 | 225,87 | 225,87 | 225,87 | 219,12 | 120,43 | 120,43 | 120,43 | 120,43 |
| Котельная ст. Громово, всего, в том числе: | 482,51 | 482,51 | 482,51 | 482,51 | 453,43 | 418,09 | 418,09 | 418,09 | 418,09 |
| - отопление | 341,59 | 341,59 | 341,59 | 341,59 | 323,47 | 323,47 | 323,47 | 323,47 | 323,47 |
| - ГВС | 140,92 | 140,92 | 140,92 | 140,92 | 129,96 | 94,62 | 94,62 | 94,62 | 94,62 |
| Котельная п. Владимировка | 55,94 | 55,94 | 55,94 | 55,94 | 55,94 | 55,94 | 55,94 | 55,94 | 55,94 |

Новые газовые блочно-модульные котельные пос. Громово (ул. Центральная, 18), ст. Громово (ул. Строителей, 15) будут оборудованы системами химводоподготовки, резервуарами запаса ГВС. Требуемый объем и количество баков-аккумуляторов будет определен проектом.

### 3.2.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Аварийный режим работы системы теплоснабжения определяется в соответствии с п. 6.22 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, по которым рассчитываются водоподготовительные установки при проектировании тепловых сетей.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями.

На территории Громовского сельского поселения водоподготовительные установки теплоносителя отсутствуют. Подпитка осуществляется из водопроводных сетей. Часовой расход подпиточной воды для аварийного режима в зоне действия источников тепловой энергии с учетом развития системы теплоснабжения приведен в таблице 3.2.

- ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Мастер-план Схемы теплоснабжения предназначен для описания и обоснования отбора нескольких вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант.

### 4.1.	Описание сценариев развития теплоснабжения поселения

Мастер-план в схеме теплоснабжения выполнен в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и приказа Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».

Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания и обоснования отбора нескольких вариантов ее развитии, из которых будет выбран рекомендуемый вариант.

Каждый вариант должен обеспечивать покрытие перспективного спроса на тепловую мощность, возникающего в сельском поселении, и критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления.

Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии является главным условием для разработки сценариев (вариантов) мастер-плана.

В соответствии с Генеральным планом Громовского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на расчетный срок до 2031 года на территории поселения запланировано жилищное строительство в объеме 79,5 тыс. кв. м. Все новое жилищное строительство будет представлено индивидуальными жилыми домами с участками, которые планируется обеспечивать теплом от индивидуальных источников тепловой энергии.

Подключение объектов индивидуальной жилой застройки к централизованным системам теплоснабжения не планируется.

С 2028 года планируется подключение к централизованной системе хозяйственно-бытового горячего водоснабжения жилых домов ул. Центральная, 1, 
ул. Центральная, 2, ул. Центральная, 3 и школы ул. Центральная, 13.

Прирост тепловой нагрузки системы ГВС котельной пос. Громово к 2028 году составляет 0,017 Гкал/ч, прирост потребления тепловой энергии – 118,80 Гкал/год.

Развитие централизованного теплоснабжения предусматривается на базе существующих котельных в настоящее время в пос. Громово, ст. Громово и пос. Вла-димировка.

В соответствии с актуализированной Программой развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2021 – 2025 годы, Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2022 – 2031 гг. (в редакции Постановления Правительства Ленинградской области № 438 от 27.06.2022 г.) планируется газификация Громовского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области.

Письмом АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в адрес ООО «Энерго-Ресурс», вх. № 60/16943 от 28.12.2022 г. сообщается, что осуществляется строительство межпоселкового газопровода от ГРС «Саперное», пос. Шумилино, 
пос. Суходолье, пос. Громово с отводом на пос. Лосево и пос. Соловьевку Приозерского муниципального района Ленинградской области, который создаст техническую возможность подключения котельных пос. Громово, ул. Центральная, 18 и ст. Громово, ул. Строителей, 15, а также даст возможность использования газа в автономных источниках тепла (АИТ) для индивидуальной жилищной застройки.

Сценарием № 1 предлагается развитие централизованного теплоснабжения в пос. Громово, ст. Громово и пос. Владимировка на базе трех новых источников тепловой энергии.

За период до 2031 года включительно предполагается проведение следующих мероприятий на тепловых источниках и сетях:

– строительство новой газовой блочно-модульной котельной мощностью 
3,56 МВт пос. Громово (ул. Центральная, 18) (пуск в эксплуатацию – с 2027 г.);

– строительство новой газовой блочно-модульной котельной мощностью 
3,56 МВт пос. Громово (ул. Строителей, 15) (пуск в эксплуатацию – с 2027 г.);

– демонтаж существующего оборудования котельной пос. Владимировка 
(ул. Ладожская, 15), установка 4-х электрокотлов по 100 кВт и вспомогательного оборудования электрокотельной в здании существующей котельной (пуск в эксплуатацию электрокотельной – с 2029 г.);

– установка резервной контейнерной дизель-генераторной станции установленной мощностью 460 кВт на территории рядом с котельной пос. Влади-мировка (ул. Ладожская, 15);

– техническое обследование тепловых сетей Громовского сельского поселения;

– строительство новых участков тепловых сетей для подключения новых БМК к существующим тепловым сетям потребителей;

– реконструкция сетей ГВС (с сохранением диаметров, с изменением диаметров) с установкой ГПИ-трубопроводов;

– реконструкция участков тепловых сетей СО в связи с их высоким физическим износом с изменением технических характеристик;

– реконструкция участка тепловых сетей СО в связи с его высоким физическим износом;

– установка балансировочных клапанов и запорно-регулирующей арматуры на трубопроводах СО и СГВС в тепловых камерах и подвалах потребителей;

– наладка сетей системы отопления от всех источников тепловой энергии;

– наладка сетей системы ГВС от котельных пос. Громово и ст. Громово.

ООО «Северная компания» предоставлены коммерческие предложения строительства новых БМК (с учетом проведения изыскательских работ – геология, геодезия, экология и прохождения государственной экспертизы) и установке электрокотлов в здании существующей котельной пос. Владимировка – № 118-77 от 22.04.2024, № 118-36 от 22.04.2024, № 29-1 от 01.03.2024 (Приложение 2, ОМ).

По установке резервной дизель-генераторной станции предоставлено коммерческое предложение компании «GENERATOR SPB» (Приложение 3, ОМ).

По реконструкции тепловых сетей системы отопления предоставлено коммерческое предложение ООО «НПФ «Интегра» исх. № 1568 от 08.11.2023 г. (стоимость проиндексирована по состоянию на 2024 год) (Приложение 4, ОМ).

По реконструкции тепловых сетей системы ГВС предоставлено коммерческое предложение ООО «НПФ «Интегра» исх. № 67 от 22.01.2024 (Приложение 4).

По наладке систем отопления и систем хозяйственно-бытового горячего водоснабжения предоставлено коммерческое предложение ООО «Дивайс Инжиниринг» (Приложение 5, ОМ).

Сценарием № 2 рассматривается реализация следующих мероприятий:

– замена котельного оборудования существующих угольных котельных с высоким физическим износом;

– замена вспомогательного оборудования существующих угольных котельных с высоким физическим износом;

– техническое обследование тепловых сетей Громовского сельского поселения;

– реконструкция сетей ГВС (с сохранением диаметров, с изменением диаметров) с установкой ГПИ-трубопроводов;

– реконструкция участков тепловых сетей СО в связи с их высоким физическим износом с изменением технических характеристик;

– реконструкция участка тепловых сетей СО в связи с его высоким физическим износом;

– установка балансировочных клапанов и запорно-регулирующей арматуры на трубопроводах СО и СГВС в тепловых камерах и подвалах потребителей;

– наладка сетей системы отопления;

– наладка сетей системы ГВС.

Учитывая планируемую газификацию поселения и высокий износ основного и вспомогательного оборудования источников тепловой энергии, сценарий № 1 был определен приоритетным вариантом развития системы теплоснабжения, в соответствии с которым формировались балансы тепловой мощности, балансы водоподготовительных установок, а также топливные балансы источников тепловой энергии, разрабатывалась программа мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы теплоснабжения, учитывающая источники их финансирования.

Подробный перечень мероприятий с указанием необходимых капиталовложений приведен в таблице 4.1.

Технико-коммерческие предложения производителей и поставщиков оборудования и услуг приведены в Приложениях 2 – 5 ОМ:

- технико-коммерческие предложения № 118-77 от 22.04.2024, № 118-36 от 22.04.2024, № 29-1 от 01.03.2024 ООО «Северная компания» (Приложение 2 ОМ);

- коммерческое предложение компании «GENERATOR SPB» (Приложение 3 ОМ);

- коммерческое предложение ООО «НПФ «Интегра» исх. № 1568 от 
08.11.2023 г. (стоимость проиндексирована по состоянию на 2024 год) (Приложение 4 ОМ);

- коммерческое предложение ООО «НПФ «Интегра» исх. № 67 от 
22.01.2024 г. по реконструкции тепловых сетей системы ГВС (Приложение 4 ОМ);

- коммерческое предложение ООО «Дивайс Инжиниринг» исх. № 256-24 от 15.05.2024 г. по наладке систем отопления и систем хозяйственно-бытового горячего водоснабжения (Приложение 5 ОМ).

Общая величина затрат на реализацию мероприятий, запланированных на период разработки Схемы теплоснабжения (с 2025 по 2031 гг.) составляет 
480270,370 тыс. рублей (в текущих ценах, без НДС), в том числе на мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых источников тепловой энергии – 184920,970 тыс. рублей (в текущих ценах, без НДС), реконструкцию тепловых сетей и наладку систем отопления, ГВС – 295349,4 тыс. рублей (в текущих ценах, без НДС).

Ценовые (тарифные) последствия реализации предлагаемых мероприятий рассмотрены в главе 14 ОМ и в разделе 15 УЧ.

Таблица 4.1 Перечень мероприятий, реализуемых на объектах теплоснабжения (источниках тепловой энергии и тепловых сетях, эксплуатируемых ООО «Энерго-Ресурс»)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия, всего | 480270,370 | 532416,60 | 638899,90 | 2025 – 2028 |
| I. | СТРОИТЕЛЬСТВО | 242 549,26 | 265 615,920 | 318 739,110 | 2025-2028 |
| 1. | Строительство новых источников тепловой энергии | 184 920,97 | 203 622,61 | 244 347,13 | 2025-2028 |
| 1.1 | Строительство газовой блочно-модульной установленной мощностью 3,56 МВт котельной пос. Громово | 77 562,50 | 84 303,05 | 101 163,66 | 2025-2026 |
| 1.2 | Строительство газовой блочно-модульной установленной мощностью 3,56 МВт котельной ст. Громово | 77 562,50 | 84 303,05 | 101 163,66 | 2025-2026 |
| 1.3 | Установка электрокотлов 4 х 0,10 МВт в здании существующей угольной котельной пос. Владимировка | 24 250,00 | 28 484,78 | 34 181,74 | 2027-2028 |
| 1.4 | Установка контейнерной дизель-генераторной станции (в качестве аналога принята станция Doosan GMP 630 DM) установленной номинальной мощностью 460 кВт | 5 545,97 | 6 531,73 | 7 838,08 | 2028 |
| 2. | Строительство участков тепловых сетей для подключения вновь построенных источников тепловой энергии | 57 628,38 | 61 993,32 | 74 391,98 | 2025-2026 |
| 2.1 | Строительство нового участка тепловой сети (СО) "Котельная пос. Громово (проект) - существующая ТК-1" с прокладкой ППУ-трубопровода Dн 219 мм L = 25 м (в двухтр. исчислении), демонтаж существующего участка "Сущ. угольная котельная пос. Громово - сущ. ТК-1" Dн 219 мм L = 25 м (в двухтр. исчислении) | 10 416,67 | 11 205,45 | 13 446,54 | 2025-2026 |
| 2.2 | Строительство нового участка тепловой сети (СГВС) "Котельная пос. Громово (проект) - существующая ТК-1 ГВС" с прокладкой ГПИ-трубопровода (110*10; 90*8,2) L = 25 м (в двухтр. исчислении), демонтаж существующего участка "Сущ. угольная котельная пос. Громово - сущ. ТК-1 ГВС" Dн 159/108 мм L = 25 м (в двухтр. исчислении) | 4 166,67 | 4 482,18 | 5 378,62 | 2025-2026 |
| 2.3 | Строительство нового участка тепловой сети (СО) "Котельная ст. Громово (проект) – существующая ТК-1.1" с прокладкой ППУ-трубопровода Dн 159 мм L = 15 м (в двухтр. исчислении), строительство нового участка "Сущ.ТК-1.1 - ВР-1" с прокладкой ППУ-трубопровода Dн 159 мм L = 25 м (в двухтр. исчислении), строительство новой тепловой камеры ТК-1.1 с запорной и дренажной арматурой, демонтаж части участка тепловой сети "ЗА ТК-1-ТК-2" Dн 159 мм L = 16 м (в двухтр. исчислении), демонтаж участка тепловой сети "Котельная ст. Громово - ТК-1" Dн 159 мм L = 10 м (в двухтр. исчислении), демонтаж части участка тепловой сети "Котель-ная ст. Громово - ТК-5" Dн 159 мм L = 37 м (в двухтр. исчислении) | 18 333,33 | 19 721,59 | 23 665,91 | 2025-2026 |
| 2.4 | Строительство нового участка сети ГВС "Котельная ст. Громово ГВС (проект) - ТК-2" с прокладкой ГПИ-трубопровода (63*5,8; 50*4,6) L = 56 м (в двухтр. исчис-лении), демонтаж участка сети ГВС "ЗА ТК-1 ГВС-ТК-2 ГВС" Dн 89/57 мм L = 72 м (в двухтр. исчислении), демонтаж участка сети ГВС "Котельная ст. Гро-мово ГВС - ТК-1" Dн 57 мм L = 10 м (в двухтр. исчислении) | 7 000,00 | 7 530,06 | 9 036,07 | 2025-2026 |
| 2.5 | Строительство нового участка сети ГВС "Котельная ст. Громово ГВС (проект) - ТК-1 ГВС" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6) L = 15 м (в двухтр. исчисле-нии), строительство нового участка сети ГВС "Котельная ст. Громово ГВС (проект) - ТК-1.1 ГВС" с прокладкой ГПИ-трубопровода (90*8,2; 75*6,8) L = 15 м (в двухтр. исчислении), строительство нового участка сети ГВС "ТК-1.1 ГВС-ТК-5" с прок-ладкой ГПИ-трубопровода (90*8,2; 75*6,8) L = 111 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка сети ГВС "Котельная ст. Громово ГВС - ТК-1" Dн 57 мм L = 10 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка сети ГВС "Котельная ст. Громово ГВС - ТК-5" Dн 89/57 мм L = 123 м (в двухтр. исчислении); установка балансировочного клапана Ballorex Dу 32 и запорно-регулирующей арматуры Dу 40 (1 ед.) в ТК-1 (объект регулирования - система ГВС Громовский бетонный завод) | 17 711,72 | 19 054,04 | 22 864,85 | 2025-2026 |
| II. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | 232011,870 | 260558,430 | 312670,100 | 2025 - 2027 |
| 3. | Реконструкция участков тепловой сети системы горячего водоснабжения с изменением технических характеристик | 218045,846 | 245508,956 | 294610,737 | 2026-2027 |
| 3.1 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-1 - здание бани" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 158 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 и запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-1 (объект регулирования - система ГВС бани) | 19 819,54 | 22 315,52 | 26 778,62 | 2026-2027 |
| 3.2 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-1 - ТК-2" с прокладкой ГПИ-трубопровода (110*10; 90*8,2) L = 92 м (в двухтр. исчислении) | 15 333,33 | 17 263,99 | 20 716,79 | 2026-2027 |
| 3.3 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-2 - ТК-3" с прокладкой ГПИ-трубопровода (110*10; 90*8,2) L = 19 м (в двухтр. исчислении) | 3 166,67 | 3 565,39 | 4 278,47 | 2026-2027 |
| 3.4 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "3А ТК-3 - здание школы" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 103 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 и запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-3 (объект регулирования - система ГВС школы ул. Центральная, 13); | 12 944,54 | 14 574,87 | 17 489,85 | 2026-2027 |
| 3.5 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-3 - ТК-4" с прокладкой ГПИ-трубопровода (90*8,2; 75*6,8) L = 35 м (в двухтр. исчислении) | 4 375,00 | 4 925,87 | 5 911,04 | 2026-2027 |
| 3.6 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-4 - ТК-5" с прокладкой ГПИ-трубопровода (90*8,2; 75*6,8) L = 77 м (в двухтр. исчислении) | 9 625,00 | 10 836,91 | 13 004,29 | 2026-2027 |
| 3.7 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-5 - ж.д. ул. Центральная, 4" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 4,0 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 25 и запорно-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-5 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Центральная, 4) | 576,64 | 649,74 | 779,69 | 2026-2027 |
| 3.8 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-5 - ТК-6" с прокладкой ГПИ-трубопровода (90*8,2; 75*6,8) L = 17,0 м (в двухтр. исчислении) | 2 125,00 | 2 392,56 | 2 871,08 | 2026-2027 |
| 3.9 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-7 - ж.д. ул. Центральная, 7" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 16,0 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 и запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-7 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Центральная, 7) | 2 069,54 | 2 330,58 | 2 796,69 | 2026-2027 |
| 3.10 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-8 - ж.д. ул. Центральная, 8" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 14,0 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 и запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-8 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Центральная, 8) | 1 819,54 | 2 049,10 | 2 458,92 | 2026-2027 |
| 3.11 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-6 - ТК-9" с прокладкой ГПИ-трубопровода (75*6,8; 63*5,8) L = 42,0 м (в двухтр. исчислении) | 5 250,00 | 5 911,04 | 7 093,25 | 2026-2027 |
| 3.12 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-9 - ТК-11" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 46,0 м (в двухтр. исчислении) | 5 750,00 | 6 474,00 | 7 768,79 | 2026-2027 |
| 3.13 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-11 - ТК-12" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 37,0 м (в двухтр. исчислении) | 4 625,00 | 5 207,34 | 6 248,81 | 2026-2027 |
| 3.14 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-9.1 - ж.д. ул. Центральная, 5" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 15,0 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 25 и запорно-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-9.1 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Центральная, 5) | 1 951,64 | 2 197,87 | 2 637,45 | 2026-2027 |
| 3.15 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-9.1 - ж.д. ул. Центральная, 1" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 10,0 м (в двухтр. исчислении) | 1 250,00 | 1 407,39 | 1 688,87 | 2026-2027 |
| 3.16 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ж.д. ул. Центральная, 1 - УЗ-2" с подвальной прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 21,0 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка ППУ-трубопровода подвальной прокладки Dн 57 мм L = 21,0 м (в двухтр. исчислении) | 2 625,00 | 2 955,52 | 3 546,62 | 2026-2027 |
| 3.17 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "УЗ-2 - ж.д. ул. Центральная, 1" с подвальной прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 6,0 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка ППУ-трубопровода подвальной прокладки Dн 57 мм L = 6,0 м (в двухтр. исчислении) | 750,00 | 844,43 | 1 013,32 | 2026-2027 |
| 3.18 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ж.д. ул. Центральная, 1 - ж.д. ул. Центральная, 2" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 19,0 м (в двухтр. исчислении) | 2 375,00 | 2 674,04 | 3 208,85 | 2026-2027 |
| 3.19 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ж.д. ул. Центральная, 2 - УЗ-4" с подвальной прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 5,0 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка ППУ-трубопровода подвальной прокладки Dн 57 мм L = 5,0 м (в двухтр. исчислении) | 625,00 | 703,70 | 844,43 | 2026-2027 |
| 3.20 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "УЗ-4 - ж.д. ул. Центральная, 2" с подвальной прокладкой ГПИ-трубопровода (32*2,9; 25*2,3) L = 6,0 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка ППУ-трубопровода подвальной прокладки Dн 57 мм L = 6,0 м (в двухтр. исчислении) | 750,00 | 844,43 | 1 013,32 | 2026-2027 |
| 3.21 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ж.д. ул. Центральная, 2 - ж.д. ул. Центральная, 3" с прокладкой ГПИ-трубопровода (32*2,9; 25*2,3) L = 20,0 м (в двухтр. исчислении) | 2 500,00 | 2 814,78 | 3 377,74 | 2026-2027 |
| 3.22 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-10 - здание детского сада" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 46,0 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочных клапанов в ТК-10: Ballorex Dу 20 (объект регулирования - жилой дом ул. Центральная, 5а), Ballorex Dу 20 (объект регулирования - СО детского сада ул. Центральная, 9), установка запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-10 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Центральная, 5а); установка запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-10 (объект регулирования - система ГВС детского сада ул. Центральная, 9) | 5 889,08 | 6 631,50 | 7 957,80 | 2026-2027 |
| 3.23 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-10 - ж.д. ул. Центральная, 5а" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 23,0 м (в двухтр. исчислении) | 2 875,00 | 3 237,00 | 3 884,40 | 2026-2027 |
| 3.24 | Реконструкция участка сети ГВС "ЗА ТК-6 - ТК-7" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 56,0 м (в двухтр. исчислении) | 7 000,00 | 7 881,39 | 9 457,66 | 2026-2027 |
| 3.25 | Реконструкция участка сети ГВС "ТК-7 - ТК-8" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 63,0 м (в двухтр. исчислении) | 7 875,00 | 8 866,56 | 10 639,87 | 2026-2027 |
| 3.26 | Реконструкция участка сети ГВС "ТК-12 - ж.д. ул. Центральная, 6" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 6,0 м (в двухтр. исчислении); установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 и запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-12 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Центральная, 6) | 819,54 | 923,19 | 1 107,82 | 2026-2027 |
| 3.27 | Реконструкция участка сети ГВС "ТК-9 - ТК9.1" с прокладкой ГПИ-трубопровода (75*6,8; 63*5,8) L = 53,0 м (в двухтр. исчислении) | 6 625,00 | 7 459,17 | 8 951,00 | 2026-2027 |
| 3.28 | Реконструкция участка сети ГВС "ЗА ТК9.1 - ТК-10" с прокладкой ГПИ-трубопровода (63*5,8; 50*4,6) L = 37,0 м (в двухтр. исчислении) | 4 625,00 | 5 207,34 | 6 248,81 | 2026-2027 |
| 3.29 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-2 - ТК-3" с прокладкой ГПИ-трубопровода (63*5,8; 50*4,6) L = 80,0 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 25 и запорно-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-3 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Строителей, 10), установка запорно-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-3 (объект регулирования - тупиковая система ГВС (закольцовка внутри) бассейна) | 10 132,54 | 11 409,21 | 13 691,06 | 2026-2027 |
| 3.30 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-3 - ж.д. ул. Строителей, 10" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) 40,0 м (в двухтр. исчислении) | 5 000,00 | 5 629,56 | 6 755,47 | 2026-2027 |
| 3.31 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-3 - здание бассейна" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) 29,0 м (в двухтр. исчислении) | 3 625,00 | 4 081,43 | 4 897,72 | 2026-2027 |
| 3.32 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "УЗ-2 - ввод ТП ГВС ж.д. ул. Строителей, 8" с подвальной прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) 1,0 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка трубопровода "УЗ-2 - ввод ТП ГВС ж.д. ул. Строителей, 8" 1989 года подвальной прокладки Dн 57/45 мм L = 1,0 м (в двухтр. исчислении), демонтаж неэксплуатируемого участка сети "УЗ-2 – ж.д. ул. Строителей, 8" 1989 года подвальной прокладки Dн 57/45 мм L = 35,0 м (в двухтр. исчислении) | 125,00 | 140,74 | 168,89 | 2026-2027 |
| 3.33 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-5 - ТК-5.1" с прокладкой ГПИ-трубопровода (63*5,8; 50*4,6) L = 14,0 м (в двухтр. исчислении) | 1 750,00 | 1 970,35 | 2 364,42 | 2026-2027 |
| 3.34 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-5.1 - здание детского сада" с прокладкой ГПИ-трубопровода (32*2,9; 25*2,3) L = 10,0 м (в двухтр. исчислении), установка запорно-регулирующей арматуры Dу 25/20 (1/1 ед.) в ТК-5.1 (объект регулирования - система ГВС детского сада ул. Строителей, 4) | 1 298,75 | 1 462,60 | 1 755,12 | 2026-2027 |
| 3.35 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-5.1 - жилой дом ул. Строителей, 5" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 50,0 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 25 и запорно-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-5.1 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Строителей, 5) | 6 326,64 | 7 123,74 | 8 548,49 | 2026-2027 |
| 3.36 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-6 - здание детского сада" с прокладкой ГПИ-трубопровода (32*2,9) L = 10,0 м (только прямой трубопровод), установка запорно-регулирующей арматуры Dу 25 (1 ед.) в ТК-6 (объект регулирования - тупиковая система ГВС детского сада ул. Строителей, 4) | 650,35 | 732,40 | 878,88 | 2026-2027 |
| 3.37 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-6 - ТК-7" с прокладкой ГПИ-трубопровода (90*8,2; 75*6,8) L = 31 м (в двухтр. исчислении) | 3 875,00 | 4 362,91 | 5 235,49 | 2026-2027 |
| 3.38 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-7 - ТК-8" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 2 м (в двухтр. исчислении) | 250,00 | 281,48 | 337,77 | 2026-2027 |
| 3.39 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-8 - жилой дом ул. Строителей, 6" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 23 м (в двухтр. исчислении), установка регулирующих шаровых кранов Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-8 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Строителей, 6) | 2 940,0 | 3 310,61 | 3 972,73 | 2026-2027 |
| 3.40 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-7 - ТК-9" с прокладкой ГПИ-трубопровода (75*6,8; 63*5,8) L = 35 м (в двухтр. исчислении) | 4 375,00 | 4 925,87 | 5 911,04 | 2026-2027 |
| 3.41 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-9 - ж.д. ул. Строителей, 11" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 10 м (в двухтр. исчислении),установка балансировочного клапана Ballorex Dу 25 и запорно-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-9 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Строителей, 11) | 1 326,64 | 1 494,18 | 1 793,01 | 2026-2027 |
| 3.42 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-9 - ТК-10" с прокладкой ГПИ-трубопровода (63*5,8; 50*4,6) L = 10 м (в двухтр. исчислении) | 1 250,00 | 1 407,39 | 1 688,87 | 2026-2027 |
| 3.43 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-10 - жилой дом ул. Строителей, 3" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 20 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 25 и запор-но-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-10 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Строителей, 3) | 2 576,64 | 2 901,57 | 3 481,88 | 2026-2027 |
| 3.44 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-10 - 10.1" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 85 м (в двухтр. исчислении) | 10 625,00 | 11 962,82 | 14 355,38 | 2026-2027 |
| 3.45 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-11 - ввод ГВС ж.д. ул. Строителей, 2" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 13 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 и запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-11 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Строителей, 2) | 1 694,54 | 1 908,36 | 2 290,03 | 2026-2027 |
| 3.46 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-11 - ТК-12" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 52 м (в двухтр. исчислении) | 5 625,00 | 6 333,26 | 7 599,91 | 2026-2027 |
| 3.47 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-12 - ввод ГВС ул. Строителей, 1" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 15 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 и запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-12 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Строителей, 1) | 1 944,54 | 2 189,84 | 2 627,81 | 2026-2027 |
| 3.48 | Реконструкция участка сети ГВС "ТК-3 - ТК-4" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 61,0 м (в двухтр. исчислении) | 7 625,00 | 8 585,08 | 10 302,10 | 2026-2027 |
| 3.49 | Реконструкция участка сети ГВС "ЗА ТК-4 - ж.д. ул. Строителей, 8" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 13,0 м (в двухтр. исчислении) | 1 625,00 | 1 829,61 | 2 195,53 | 2026-2027 |
| 3.50 | Реконструкция участка сети ГВС "ж.д. ул. Строителей, 8 - УЗ-2" с подвальной прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 3,0 м (в двухтр. исчислении); установка балансировочного клапана Ballorex Dу 25 и запорно-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в подвале жилого дома ул. Строителей, 8 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Строителей, 8) | 451,64 | 509,01 | 610,81 | 2026-2027 |
| 3.51 | Реконструкция участка сети ГВС "ТК-5 - ТК-6" с прокладкой ГПИ-трубопровода (90*8,2; 75*6,8) L = 52,0 м (в двухтр. исчислении) | 6 500,00 | 7 318,43 | 8 782,12 | 2026-2027 |
| 3.52 | Строительство нового участка сети ГВС "УЗ-2 - ввод ГВС ж.д. ул. Центральная, 1 (перспектива) с прокладкой ГПИ-трубопровода (32*2,9; 25*2,3) L = 1,0 м подвальной прокладки (в двухтр. исчислении); установка балансировочного клапана Ballorex Dу 15 и запорно-регулирующей арматуры Dу 25/20 (1/1 ед.) в подвале жилого дома ул. Центральная, 1 (объект регулирования - система ГВС (перспектива) жилого дома ул. Центральная, 1) | 187,832 | 211,080 | 253,290 | 2026-2027 |
| 3.53 | Строительство нового участка сети ГВС "УЗ-4 - ввод ГВС ж.д. ул. Центральная, 2 (перспектива) с прокладкой ГПИ-трубопро-вода (32*2,9; 25*2,3) L = 1,0 м подвальной прокладки (в двухтр. исчислении); Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 15 в подвале жилого дома ул. Центральная, 2 (объект регулирования - система ГВС (перспектива) жилого дома ул. Центральная, 2); установка балансировочного клапана Ballorex Dу 15 в подвале жилого дома ул. Центральная, 2 (объект регулирования - система ГВС (перспектива) жилого дома ул. Центральная, 3); установка запорно-регулирующей арматуры Dу 25/20 (2/2 ед.) и в подвале жилого дома ул. Центральная, 2 (объекты регулирования - система ГВС (перспектива) жилых домов ул. Центральная, 2, 3) | 250,66 | 282,230 | 338,680 | 2026-2027 |
| 4. | Реконструкция участков тепловой сети системы отопления с изменением технических характеристик | 12000 | 12908,69 | 15490,42 | 2025-2026 |
| 4.1 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети СО "ж.д. ул. Строителей, 8 - УЗ-1" с подвальной прокладкой ППУ-трубопровода Dн 108 мм L = 10 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка трубопровода "ж.д. ул. Строителей, 8 - 4.1" 1989 года прокладки подвальной прокладки Dн 108 мм L = 1 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка трубопровода "4.1 - УЗ-1" 1989 года подвальной прокладки Dн 89 мм L = 9 м (в двухтр. исчислении) | 2 000,00 | 2 151,45 | 2 581,74 | 2025-2026 |
| 4.2 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети СО "УЗ-1 - УЗ-3" с подвальной прокладкой ППУ-трубопровода Dн 76 мм L = 28 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка трубопровода 1989 года подвальной прокладки Dн 89 мм L = 28 м (в двухтр. исчислении) | 3 733,33 | 4 016,03 | 4 819,24 | 2025-2026 |
| 4.3 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети СО "УЗ-3 - ж.д. ул. Строителей, 8" с подвальной прокладкой ППУ-трубопровода Dн 57 мм L = 5 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка трубопровода 1989 года подвальной прокладки Dн 89 мм L = 5 м (в двухтр. исчислении) | 666,67 | 717,15 | 860,58 | 2025-2026 |
| 4.4 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети СО "ж.д. ул. Строителей, 8 - здание магазина" с прокладкой ППУ-трубопровода Dн 57 мм L = 42 м (в двухтр. исчислении) | 5 600,00 | 6 024,05 | 7 228,86 | 2025-2026 |
| 5. | Установка балансировочных клапанов (на обратных трубопроводах системы отопления) и запорно-регулирующей арматуры на трубопроводах системы отопления | 1 966,02 | 2 140,78 | 2 568,93 | 2026 |
| 5.1 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-1 (объект регулирования - СО бани) | 54,76 | 59,63 | 71,55 | 2026 |
| 5.2 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-3 (объект регулирования – СО школы ул. Центральная, 13) | 54,76 | 59,63 | 71,55 | 2026 |
| 5.3 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-4 (объект регулирования – СО Дома культуры ул. Центральная, 15) | 54,76 | 59,63 | 71,55 | 2026 |
| 5.4 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-5 (объект регулирования – СО жилого дома ул. Центральная, 4) | 54,76 | 59,63 | 71,55 | 2026 |
| 5.5 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-7 (объект регулирования – СО жилого дома ул. Центральная, 7) | 54,76 | 59,63 | 71,55 | 2026 |
| 5.6 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 40 в ТК-8 (объект регулирования – СО жилого дома ул. Центральная, 8) | 47,36 | 51,57 | 61,89 | 2026 |
| 5.7 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 в ТК-11 (объект регулирования – СО магазина ул. Центральная, 11) | 18,19 | 19,81 | 23,77 | 2026 |
| 5.8 | Установка балансировочных клапанов в ТК-12: Ballorex Dу 50 (объект регулирования – СО жилого дома ул. Центральная, 6), Dу 40 в ТК-12 (объект регулирования – СО Администрации и ФАП ул. Центральная, 12В, 12Г) | 99,58 | 108,43 | 130,12 | 2026 |
| 5.9 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-9.1 (объект регулирования – СО жилого дома ул. Центральная, 5) | 54,76 | 59,63 | 71,55 | 2026 |
| 5.10 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 40 в подвале жилого дома ул. Центральная, 1 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Центральная, 1) | 47,36 | 51,57 | 61,89 | 2026 |
| 5.11 | Установка балансировочных клапанов в подвале жилого дома ул. Центральная, 2: Ballorex Dу 40 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Центральная, 2), Ballorex Dу 50 (объект регулирования – СО жилого дома ул. Центральная, 3) | 99,58 | 108,43 | 130,12 | 2026 |
| 5.12 | Установка балансировочных клапанов в ТК-10: Ballorex Dу 40 (объект регулирования - жилой дом ул. Центральная, 5а), Ballorex Dу 40 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Центральная, 9) | 94,73 | 103,15 | 123,78 | 2026 |
| 5.13 | Установка запорно-регулирующей арматуры Dу 65 (2 ед.) в ТК-12 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Центральная, 6) | 70,20 | 76,44 | 91,73 | 2026 |
| 5.14 | Установка запорно-регулирующей арматуры Dу 50 (2 ед.) в ТК-12 (объект регулирования - СО Администрации и ФАП ул. Центральная, 12В, 12Г) | 65,00 | 70,78 | 84,93 | 2026 |
| 5.15 | Установка запорно-регулирующей арматуры Dу 100 (2 ед.) в подвале жилого дома ул. Центральная, 2 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Центральная, 3) | 78,00 | 84,93 | 101,92 | 2026 |
| 5.16 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 80 в ТК-5.1 (объект регулирования – СО жилого дома ул. Строителей, 5) | 58,51 | 63,71 | 76,45 | 2026 |
| 5.17 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 40 в ТК-5.1 (объект регулирования – СО детского сада ул. Строителей, 4) | 47,36 | 51,57 | 61,89 | 2026 |
| 5.18 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-6 (объект регулирования – СО детского сада ул. Строителей, 4) | 54,76 | 59,63 | 71,55 | 2026 |
| 5.19 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-9 (объект регулирования – СО детского сада ул. Строителей, 11) | 54,76 | 59,63 | 71,55 | 2026 |
| 5.20 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-10 (объект регулирования – СО жилого дома ул. Строителей, 3) | 54,76 | 59,63 | 71,55 | 2026 |
| 5.21 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 40 в ТК-11 (объект регулирования – СО жилого дома ул. Строителей, 2) | 47,36 | 51,57 | 61,89 | 2026 |
| 5.22 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 40 в ТК-12 (объект регулирования – СО жилого дома ул. Строителей, 1) | 47,36 | 51,57 | 61,89 | 2026 |
| 5.23 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 80 в ТК-3 (объект регулирования – СО жилого дома ул. Строителей, 10) | 58,51 | 63,71 | 76,45 | 2026 |
| 5.24 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-3 (объект регулирования – СО бассейна) | 54,76 | 59,63 | 71,55 | 2026 |
| 5.25 | Установка балансировочных клапанов в подвале жилого дома ул. Строителей, 8: Ballorex Dу 65 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Строителей, 8), Ballorex Dу 40 (объект регулирования - СО магазина ул. Строителей, 9), Ballorex Dу 40 (объект регулирования – СО здания "Ростелеком" ул. Строителей, 12) | 149,49 | 162,77 | 195,33 | 2026 |
| 5.26 | Установка запорно-регулирующей арматуры Dу 100 (2 ед.) в ТК-5.1 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Строителей, 5) | 78,00 | 84,93 | 101,92 | 2026 |
| 5.27 | Установка запорно-регулирующей арматуры Dу 80 (2 ед.) в ТК-6 (объект регулирования – СО жилого дома ул. Строителей, 5) | 74,10 | 80,69 | 96,82 | 2026 |
| 5.28 | Установка регулирующих шаровых кранов в ТК-8 (объект регулирования – СО жилого дома ул. Строителей, 6) Dу 80 2 ед. | 78,00 | 84,93 | 101,92 | 2026 |
| 5.29 | Установка запорно-регулирующей арматуры в подвале жилого дома ул. Строителей, 8 (объект регулирования - СО магазина ул. Строителей, 9) Dу 50 2 ед. | 65,00 | 70,78 | 84,93 | 2026 |
| 5.30 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 40 в подвале жилого дома ул. Ладожская, 3 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Ладожская, 3) | 47,36 | 51,57 | 61,89 | 2026 |
| 5.31 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 40 в подвале жилого дома ул. Ладожская, 3 (объект регулирования - СО жилых домов ул. Ладожская, 1 и 2) | 47,36 | 51,57 | 61,89 | 2026 |
| III. | ЭКСПЛУАТАЦИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 5709,240 | 6242,25 | 7490,700 | 2025-2028 |
| 6 | Капитальный ремонт участков тепловой сети системы отопления | 400,0 | 430,290 | 516,350 | 2025-2026 |
| 6.1 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка сети СО "УЗ-1-ввод ТП ж.д. ул. Строителей, 8" с подвальной прокладкой ППУ-трубопровода Dн 89 мм L = 3 м (в двухтр. исчислении) | 400,00 | 430,29 | 516,35 | 2025-2026 |
| 7 | Наладка система отопления и горячего водоснабжения Громовского сельского поселения | 2 500,00 | 2 876,41 | 3 451,69 | 2027-2028 |
| 7.1 | Наладка системы отопления пос. Громово | 750,00 | 849,33 | 1 019,20 | 2027 |
| 7.2 | Наладка системы отопления ст. Громово | 750,00 | 849,33 | 1 019,20 | 2027 |
| 7.3 | Наладка системы отопления пос. Владимировка | 500,00 | 588,87 | 706,65 | 2028 |
| 7.4 | Наладка системы горячего водоснабжения пос. Громово | 250,00 | 294,44 | 353,32 | 2028 |
| 7.5 | Наладка системы горячего водоснабжения ст. Громово | 250,00 | 294,44 | 353,32 | 2028 |
| 8 | Техническое обследование тепловых сетей Громовского сельского поселения | 2 809,14 | 2 935,55 | 3 522,66 | 2025 |

### 4.2.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения городского округа

Учитывая газификацию поселения, сценарий № 1 был определен приоритет-ным вариантом развития системы теплоснабжения, в соответствии с которым формировались балансы тепловой мощности, балансы водоподготовительных установок, а также топливные балансы источников тепловой энергии, разрабатывалась программа мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы теплоснабжения, учитывающая источники их финансирования.

В соответствии с приоритетным сценарием развития системы централизованного теплоснабжения поселения на период до 2031 года включительно предполагается проведение следующих мероприятий на тепловых источниках и сетях:

– строительство новой газовой блочно-модульной котельной мощностью 
3,56 МВт пос. Громово (ул. Центральная, 18);

– строительство новой газовой блочно-модульной котельной мощностью 
3,56 МВт пос. Громово (ул. Строителей, 15);

– реконструкция существующей угольной котельной пос. Владимировка 
(ул. Ладожская, 15), предусматривающая демонтаж существующего оборудования котельной, установку 4-х электрокотлов по 100 кВт и вспомогательного оборудования электрокотельной в здании существующей котельной;

– установка резервной контейнерной дизель-генераторной станции установленной мощностью 460 кВт на территории рядом с котельной 
пос. Владимировка (ул. Ладожская, 15);

– строительство новых участков тепловых сетей для подключения новых БМК к существующим тепловым сетям потребителей;

– реконструкция сетей ГВС (с сохранением диаметров, с изменением диаметров) с установкой ГПИ-трубопроводов;

– реконструкция участков тепловых сетей СО в связи с их высоким физическим износом с изменением технических характеристик;

– реконструкция участка тепловых сетей СО в связи с его высоким физическим износом;

– установка балансировочных клапанов и запорно-регулирующей арматуры на трубопроводах СО и СГВС в тепловых камерах и подвалах потребителей;

– наладка сетей системы отопления;

– наладка сетей системы ГВС.

Подробный перечень мероприятий с указанием необходимых капиталовложений приведен в таблице 4.1 п. 4.1.

Общая величина затрат на реализацию мероприятий, запланированных на период разработки Схемы теплоснабжения (с 2025 по 2031 гг.) составляет 
480270,370 тыс. рублей (в текущих ценах, без НДС), в том числе на мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых источников тепловой энергии – 184920,970 тыс. рублей (в текущих ценах, без НДС), реконструкцию тепловых сетей и наладку систем отопления, ГВС – 295349,4 тыс. рублей (в текущих ценах, без НДС).

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУК-ЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ и (или) модерни-зации ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

### 5.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

С 2028 года планируется подключение к централизованной системе хозяйственно-бытового горячего водоснабжения жилых домов ул. Центральная, 1, 
ул. Центральная, 2, ул. Центральная, 3 и школы ул. Центральная, 13.

Прирост тепловой нагрузки системы ГВС котельной пос. Громово к 2028 году составляет 0,017 Гкал/ч, прирост потребления тепловой энергии – 118,80 Гкал/год. Данный прирост тепловой нагрузки котельной пос. Громово учтен при разработке мероприятия по строительству нового источника тепловой энергии (новой газовой БМК с выводом из эксплуатации существующей угольной котельной).

На рассматриваемый период планируется реализация следующих мероприятий:

– строительство новой газовой блочно-модульной котельной мощностью 
3,56 МВт пос. Громово (ул. Центральная, 18) с выводом из эксплуатации существующей угольной котельной;

– строительство новой газовой блочно-модульной котельной мощностью 
3,56 МВт ст. Громово (ул. Строителей, 15) с выводом из эксплуатации существующей угольной котельной;

ООО «Северная компания» предоставлены коммерческие предложения строительства новых БМК (с учетом проведения изыскательских работ – геология, геодезия, экология и прохождения государственной экспертизы) – № 118-77 от 22.04.2024, № 118-36 от 22.04.2024.

Строительство новых газовых блочно-модульных котельных с выводом из эксплуатации существующих котельных пос. Громово, ст. Громово

В соответствии с актуализированной Программой развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2021 – 2025 годы, Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2022 – 2031 гг. (в редакции Постановления Правительства Ленинградской области № 438 от 27.06.2022 г.) планируется газификация Громовского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области.

Письмом АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в адрес ООО «Энерго-Ресурс», вх. № 60/16943 от 28.12.2022 г. сообщается, что осуществляется строительство межпоселкового газопровода от ГРС «Саперное», 
пос. Шумилино, пос. Суходолье, пос. Громово с отводом на пос. Лосево и 
пос. Соловьевку Приозерского муниципального района Ленинградской области, который создаст техническую возможность подключения котельных пос. Громово, 
ул. Центральная, 18 и ст. Громово, ул. Строителей, 15.

Фактические удельные расходы условного топлива в 2023 году на выработку 
1 Гкал тепловой энергии (на основании данных программы CALC.WARM 4.47) составили:

- котельная (пос. Громово, ул. Центральная, 18) – 274,35 кг у. т./Гкал;

- котельная (ст. Громово, ул. Строителей, 15) – 246,96 кг у. т./Гкал

Ввиду планируемой газификации и высокой степени износа основного и вспомогательного оборудования и зданий котельных целесообразным вариантом развития системы централизованного теплоснабжения поселения является строительство новых газовых блочно-модульных котельных (с ориентировочным сроком ввода в эксплуатацию в 2027 г.)

Блочно-модульная котельная (БМК) – конструкция котельной, выполненная как отдельный автономный и транспортабельный модуль с полным комплектом всего необходимого оборудования (включая блок химводоподготовки). Установленная мощность монтируемых БМК может составлять до 30 МВт. Преимуществами эксплуатации являются: компактность установки; минимальный объем монтажных и пуско-наладочных работ; срок строительства – 2 – 3 месяца; большой срок эксплуатации котельной (более 20 лет); работа оборудования в автоматическом режиме.

В соответствии с данными коммерческих предложений проектной организации «Северная компания» удельный расход условного топлива по новым БМК составит:

– котельная пос. Громово – 168,7 кг у.т./Гкал;

– котельная ст. Громово – 165,2 кг у.т./Гкал.

Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии котельной пос. Владимировка составит 1550 кВт ч/Гкал (определено расчетом).

Удельные расходы условного топлива определены в соответствии с собственными нуждами котельных, сведения по собственным нуждам котельных приняты в соответствии с данными коммерческих предложений проектной организации «Северная компания».

В соответствии с СП 89.13330.2016 «Котельные установки» расчетная тепловая мощность проектируемой котельной определяется как сумма максимальных часовых нагрузок тепловой энергии на отопление, средних часовых нагрузок тепловой энергии на горячее водоснабжение, собственные нужды котельной, потери в тепловых сетях системы теплоснабжения.

Тепловые нагрузки для расчета и выбора оборудования котельной определяется для обеспечения устойчивой работы при трех режимах:

- максимального – при температуре наружного воздуха в наиболее холодную пятидневку (минус 26 оС);

- среднего – при средней температуре наружного воздуха холодного месяца;

- минимального летнего – при минимальной нагрузке горячего водоснабжения.

В котельной следует предусматривать установку не менее двух котлов, при выходе из строя одного котлоагрегата независимо от категории котельной количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям, следует обеспечивать в размерах, указанных в СП124.13330.2012:

- при температуре наружного воздуха для проектирования системы отопления                        минус 20 оС – 84 %;

- при температуре наружного воздуха для проектирования системы отопления                        минус 30 оС – 87 %.

ООО «Северная компания» предоставлены коммерческие предложения строительства новых БМК (с учетом проведения изыскательских работ – геология, геодезия, экология и прохождения государственной экспертизы) – № 118-77 от 22.04.2024, № 118-36 от 22.04.2024

В таблице 5.1 приведен перечень рекомендуемых мероприятий по строительству новых газовых блочно-модульных котельных.

Таблица 5.1 – Перечень рекомендуемых мероприятий по строительству и реконструкции котельных на территории Громовского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложе-ний в текущих ценах (по состоянию на 2024 год) (без НДС), тыс. рублей * | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство газовых блочно-модульных котельных |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство блочно-модуль-ной котельной пос. Громово установленной мощностью 3,56 МВт | Технико-коммерческое предложение ООО "Северная Компания" № 118-77 от 22.04.2024 г. (с учетом проведения изыскательских работ – геология, геодезия, экология и прохождения государственной экспертизы (Приложение 2, ОМ) | 77562,5 | 2025 – ПСД, 2026 – СМР, ПНР | 2027 – ввод в эксплуатацию |
| 1.2 | Строительство блочно-модульной котельной ст. Громово установленной мощностью 3,56 МВт | Технико-коммерческое предложение ООО "Северная Компания" № 118-36 от 22.04.2024 г. (с учетом проведения изыскательских работ – геология, геодезия, экология и прохождения государственной экспертизы (Приложение 2, ОМ) | 77562,5 | 2025 – ПСД, 2026 – СМР, ПНР | 2027 – ввод в эксплуатацию |
|  | Всего по строительству газовых блочно-модульных котельных: | - | 155125 | - | - |
| *Стоимость реализации мероприятий приведена по состоянию на 2024 год. |  |  |  |  |  |

В соответствии с технико-коммерческими предложениями ООО «Северная компания» по установке новых газовых БМК пос. Громово и ст. Громово вместо существующих угольных котельных в указанных капитальных затратах на реализацию мероприятий учтены:

- стоимость основного оборудования (котлоагрегатов) (КПД котлоагрегатов – 92 %), оборудованных горелочными устройствами «Oilon»;

- стоимость насосного оборудования («WILO» или аналог), системы химводоподготовки «Hydrothech», теплообменное оборудование фирмы «Ридан», «Сететерм», баки-резервуары запаса ГВС;

- стоимость разработки проектной и рабочей документации;

- сопровождение при согласовании проектно-сметной документации в экспертизе, прохождение экспертизы;

- стоимость изготовления котельной;

- стоимость СМР;

- стоимость ПНР;

- стоимость доставки оборудования и материалов на объект;

- стоимость изготовления дымовых труб;

- стоимость выполнения СМР по устройству фундаментов под котельную и дымовую трубу;

- стоимость выполнения всех работ по сети газоснабжения;

- стоимость выполнения работ по подводящим инженерным сетям (сети теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения;

- ориентировочная стоимость изыскательских работ (геология, геодезия, экология);

- стоимость благоустройства территории.

В указанную стоимость не входят: инженерно-техническое обеспечение ресурсами для производства работ; предоставление банковских гарантий, договоров страхования; официальные счета согласующих и инспектирующих инстанций, выставляемые Заказчику, вынос существующих инженерных сетей из пятна застройки.

Ориентировочный срок ввода двух новых газовых БМК – 2027 г.

Суммарные затраты на строительство двух новых блочно-модульных котельных в пос. Громово и ст. Громово составят 155125 тыс. рублей (без учета НДС).

Общие затраты на строительство новых газовых блочно-модульных котельных пос. Громово и ст. Громово и реконструкцию котельной 
пос. Владимировка с установкой резервной контейнерной дизель-генераторной станции мощностью 460 кВт составят 184920,970 тысяч рублей (без учета НДС).

### 5.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В настоящее время источников, расположенных в непосредственной близости друг от друга на территории Громовского сельского поселения, нет. Поэтому увеличение зон теплоснабжения котельных путем включения зон действия существующих источников не предполагается.

На рассматриваемый период планируется реконструкция существующей угольной котельной пос. Владимировка (ул. Ладожская, 15): демонтаж существующего оборудования котельной, установка 4-х электрокотлов по 100 кВт и вспомогательного оборудования электрокотельной в здании существующей котельной и установка резервной контейнерной дизель-генераторной станции установленной мощностью 460 кВт на территории рядом с котельной 
пос. Владимировка (ул. Ладожская, 15).

Решение о реконструкции котельной пос. Владимировка с использованием электрокотлов принято в соответствии со сложностью организации доставки дизельного топлива на котельную и невозможностью подвода газа.

ООО «Северная компания» предоставлено коммерческое предложение по установке электрокотлов в здании существующей котельной пос. Владимировка –
№ 29-1 от 01.03.2024 (Приложение 2, ОМ).

По установке резервной дизель-генераторной станции предоставлено коммерческое предложение компании «GENERATOR SPB» (Приложение 3, ОМ).

Реконструкция существующей угольной котельной пос. Владимировка 
ул. Ладожская, 15. Фактический удельный расход условного топлива в 2023 году на выработку 1 Гкал тепловой энергии котельной (пос. Владимировка, ул. Ладожская, 15) (на основании данных программы CALC.WARM 4.47) составил 281,25 
кг у.т. /Гкал.

В соответствии с технико-коммерческим предложением ООО «Северная компания» по реконструкции существующей угольной котельной пос. Владимировка с демонтажем существующего оборудования и установкой 4-х электрокотлов 
(4 х 100 кВт) в указанных капитальных затратах на реализацию мероприятия учтены:

- стоимость основного оборудования (4 водогрейных электрокотла  марки «НОРД» северянин 100 кВт);

- стоимость насосного оборудования («CNP», «WILO» или аналог), системы химводоподготовки «Hydrothech»;

- стоимость разработки проектной и рабочей документации;

- сопровождение при согласовании проектно-сметной документации в экспертизе, устранение замечаний при прохождении экспертизы;

- подготовка помещения котельного зала (отделка помещений, ремонтные работы по наружному фасаду, ремонтные работы по крыше здания в границах котельного зала);

- стоимость доставки оборудования и материалов на объект;

- монтаж оборудования котельной;

- инструктаж сотрудников Заказчика;

- пусковые и наладочные работы, приемо-сдаточные испытания;

- стоимость благоустройства территории.

В указанную стоимость не входят: сбор разрешительной документации, инженерно-техническое обеспечение ресурсами для производства работ; предоставление банковских гарантий, договоров страхования; официальные счета согласующих и инспектирующих инстанций, выставляемые Заказчику.

Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии котельной пос. Владимировка составит 1550 кВт ч/Гкал (определено расчетом).

Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию электрокотельной – 2029 г.

Затраты на реконструкцию существующей угольной котельной 
пос. Владимировка с установкой 4-х электрокотлов и комплекса вспомогательного оборудования составят 24250,0 тыс. рублей (без учета НДС).

В соответствии с коммерческим предложением компании «GENERATOR SPB» стоимость реализации мероприятия по установке резервной контейнерной дизель-генераторной станции Doosan GMP 630 DM) установленной номинальной мощностью 460 кВт на территории рядом с котельной пос. Владимировка 
(ул. Ладожская, 15) составят 155125 тыс. рублей (без учета НДС).

Суммарные затраты по котельной пос. Владимировка составят 
29795,97 тыс. рублей (без учета НДС).

В таблице 5.2 приведен перечень рекомендуемых мероприятий по реконструкции существующей угольной  котельной пос. Владимировка.

Таблица 5.2 – Перечень рекомендуемых мероприятий по реконструкции котельной пос. Владимировка

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложе-ний в текущих ценах (по состоянию на 2024 год) (без НДС), тыс. рублей * | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция котельной пос. Владимировка |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Реконструкция существующей угольной котельной пос. Вла-димировка (ул. Ладожская, 15): демонтаж существующего оборудования котельной, установка 4-х электрокотлов по 100 кВт и вспомогатель-ного оборудования электро-котельной в здании существу-ющей котельной | Технико-коммерческое предложение ООО "Северная Компания" № 29-1 от 01.03.2024 г. с учетом проведения изыскательских работ – геология, геодезия, экология и прохождения государственной экспертизы (Приложение 2, ОМ) | 24250,0 | 2027 – ПСД, 2028 – СМР, ПНР | 2029 – ввод в эксплуатацию |
| 1.4 | Установка резервной контей-нерной дизель-генераторной станции установленной мощ-ностью 460 кВт на территории рядом с котельной пос. Влади-мировка (ул. Ладожская, 15) (в качестве аналога принята станция Doosan GMP 630 DM) установленной номинальной мощностью 460 кВт) | Коммерческое предложение компании «GENERATOR SPB» (Приложение 3, ОМ) | 5545,970 | 2028 | 2029 – ввод в эксплуатацию |
|  | Всего по реконструкции котельной пос. Владими- ровка: | -- | 29795,97 | - | - |
| *Стоимость реализации мероприятий приведена по состоянию на 2024 год. |  |  |  |  |  |

### 5.3.	Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Информация о техническом перевооружении котельных представлена в разделе 5.2.

### 5.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных

На сегодняшний день на территории муниципального образования Громовское сельское поселение действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

### 5.5.	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших свой нормативный срок службы в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

При строительстве двух новых газовых блочно-модульных котельных пос. Громово и ст. Громово в 2027 г. существующие угольные котельные выводятся из эксплуатации с передачей тепловой нагрузки на новые источники тепловой энергии (БМК) (подробно рассмотрено в п. 5.1).

### 5.6.	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В «Схеме и Программе развития электроэнергетики Ленинградской области на 2021 – 2025 гг.», которая включает в себя анализ текущего состояния генерирующих мощностей и крупных потребителей, балансы производства и потребления тепловой и электрической энергии в границах муниципальных районов, а также прогноз изменения потребления и выработки тепловой и электрической энергии в границах Ленинградской области отмечено, что в отношении муниципальных котельных целесообразным может быть только модернизация котельных в мини-ТЭЦ с целью покрытия собственных нужд источника, однако для этого необходимы паровые котлы относительно высокой мощности. В связи с этим наиболее востребованным решением на территории Ленинградской области становится строительство газовых блочно-модульных котельных.

Также следует отметить, что для развития централизованного теплоснабжения сельского поселения использование новых источников когенера-ции неэффективно ввиду малой мощности, низкой плотности и характера тепловой нагрузки. По этой причине схемой теплоснабжения сельского поселения организация выработки электрической энергии в комбинированном цикле на базе существующих нагрузок не предусматривается.

### 5.7.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в «пиковый» режим работы или по выводу их из эксплуатации

Мероприятия по переводу котельных в «пиковый» режим работы не планируются. На сегодняшний день на территории муниципального образования Громовское сельское поселение действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

### 5.8.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения

Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям от всех источников централизованного теплоснабжения осуществляется качественным методом в соответствии с утвержденными температурными графиками зависимости температуры теплоносителя от температуры наружного воздуха.

Решениями схемы теплоснабжения изменение существующих температурных графиков на источниках тепловой энергии не предусматривается.

Утвержденные графики отпуска тепловой энергии от существующих угольных котельных пос. Громово, ст. Громово и пос. Владимировка: 95/70 ºС, приведен в п. 1.2.7 Главы 1 Обосновывающих материалов.

### 5.9.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Стимулом для развития системы теплоснабжения поселения является его газификация, что даст возможность использования газа в котельных, а также в автономных источниках теплоты (АИТ) для индивидуальной застройки.

Согласно выбранному сценарию развития системы теплоснабжения Громовского сельского поселения планируется реализация следующих мероприятий:

– строительство новой газовой блочно-модульной котельной мощностью 
3,56 МВт пос. Громово (ул. Центральная, 18) (пуск в эксплуатацию – с 2027 г.);

– строительство новой газовой блочно-модульной котельной мощностью 
3,56 МВт пос. Громово (ул. Строителей, 15) (пуск в эксплуатацию – с 2027 г.);

– демонтаж существующего оборудования котельной пос. Владимировка 
(ул. Ладожская, 15), установка 4-х электрокотлов по 100 кВт и вспомогательного оборудования электрокотельной в здании существующей котельной (пуск в эксплуатацию электрокотельной – с 2029 г.);

– установка резервной контейнерной дизель-генераторной станции установленной мощностью 460 кВт на территории рядом с котельной пос. Влади-мировка (ул. Ладожская, 15).

Предложения по перспективной установленной мощности существующих и перспективных теплоисточников, а также ориентировочный срок их ввода в эксплуатацию приведены в таблице 5.3.

### 5.10.	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Решениями схемы теплоснабжения мероприятия по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива не предусматривается.

Таблица 5.3 – Предложения по перспективной установленной мощности существующего и перспективного теплоисточника, а также ориентировочный срок ввода в эксплуатацию новых котельных

| № п/п | Тип оборудования | Ед. измер. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 - 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующая угольная котельная пос. Громово | Гкал/ч | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | вывод из эксплуатации |  |  |
| 2 | Существующая угольная котельная ст. Громово | Гкал/ч | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | вывод из эксплуатации |  |  |
| 3 | Существующая угольная котельная пос. Владимировка | Гкал/ч | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | вывод из эксплуатации |
| 4 | Новая газовая БМК пос. Громово (строительство нового источника в 2025 – 2026 гг., ввод – с 2027 г.) | Гкал/ч | - | - | - | - | 3,06 | 3,06 | 3,06 |
| 5 | Новая газовая БМК ст. Громово (строительство нового источника в 2025 – 2026 гг., ввод – с 2027 г.) | Гкал/ч | - | - | - | - | 3,06 | 3,06 | 3,06 |
| 6 | Реконструированная электрокотельная пос. Владимировка | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0,344 |
|  | Итого по Громовскому сельскому поселению: | Гкал/ч | 18,15 | 18,15 | 18,15 | 18,15 | 7,33 | 7,33 | 6,464 |

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

### 6.1.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не предусматриваются.

### 6.2.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

В соответствии с Генеральным планом Громовского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области, на расчетный срок до 2031 года на территории поселения запланировано жилищное строительство в объеме 79,5 тыс. кв. м. Все новое жилищное строительство будет представлено индивидуальными жилыми домами с участками, которые планируется обеспечивать теплом от индивидуальных источников тепловой энергии.

На период 2026 – 2027 годы предусмотрена полная реконструкция сетей ГВС (с сохранением диаметров, с изменением диаметров) от котельных пос. Громово, 
ст. Громово с установкой ГПИ-трубопроводов для обеспечения качественного хозяйственно-бытового горячего водоснабжения.

С 2028 года планируется подключение к системе хозяйственно-бытового горячего водоснабжения от котельной пос. Громово жилых домов 
ул. Центральная, 1, ул. Центральная, 2, ул. Центральная, 3 и школы 
ул. Центральная, 13. Строительство участков тепловых сетей для обеспечения перспективного прироста тепловой нагрузки системы горячего водоснабжения будет выполнено при реконструкции сетей хозяйственно-бытового горячего водоснабжения, описание участков с указанием требуемых диаметров, длин, капиталовложений в реализацию мероприятий приведены в таблице 6.5 текущей главы.

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки к котельным ст. Громово, п. Владимировка не предусмотрено.

### 6.3.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Согласно выполненному анализу существующего состояния систем транспорта теплоносителя и мест расположения действующих источников тепловой энергии, а также их резервов, строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуются.

### 6.4.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Согласно приоритетному сценарию развития системы теплоснабжения 
МО Громовское сельское поселение предусмотрено строительство двух новых газовых блочно-модульных котельных мощностью 3,56 МВт каждая, расположенных по адресам пос. Громово (ул. Центральная, 18), ст. Громово 
(ул. Строителей, 15), с выводом из эксплуатации существующих котельных 
пос. Громово, ст. Громово.

На период 2025 – 2026 гг. предусмотрено строительство участков тепловых сетей для подключения новых газовых блочно-модульных котельных к существующим тепловым сетям потребителей. Перечень участков с указанием требуемых диаметров, длин, требуемых капиталовложений в реализацию мероприятий приведены в таблице 6.1.

Капитальные затраты определены в соответствии с технико-коммерческим предложением № 1568 от 08.11.2023 г. ООО «НПФ «Интегра» (стоимость проиндексирована по состоянию на 2024 год) (Приложение 4).

Затраты на строительство новых участков для подключения существующих тепловых сетей к новой газовой БМК пос. Громово (ул. Центральная, 18) составят
 14583,34 тыс. руб. в текущих ценах (без НДС). Затраты на строительство новых участков для подключения существующих тепловых сетей к новой газовой БМК 
ст. Громово (ул. Строителей, 15) составят 43045,05 тыс. руб. в текущих ценах (без НДС). Общие затраты на реализацию мероприятий составят 57628,39 тыс. рублей в текущих ценах (без НДС). Планируемый срок реализации – 2025 – 2026 гг.

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения МО Громовское сельское поселение на тепловых сетях от котельных пос. Громово, ст. Громово, пос. Владимировка предусмотрены мероприятия:

– техническое обследование тепловых сетей МО Громовское сельское поселение;

– установка балансировочных клапанов и запорно-регулирующей арматуры на трубопроводах системы отопления и системы хозяйственно-бытового горячего водоснабжения в тепловых камерах и подвалах потребителей (при отсутствии возможности установки в тепловых камерах);

– наладка сетей системы отопления;

– наладка сетей системы хозяйственно-бытового горячего водоснабжения.

Реализация мероприятия по техническому обследованию тепловых сетей Громовского сельского поселения запланирована на 2025 год. Капитальные вложения в мероприятие 2 809,14 тыс. рублей в текущих ценах (без НДС).

Реализация мероприятия по установке балансировочных клапанов и запорно-регулирующей арматуры на трубопроводах системы отопления Громовского сельского поселения с последующей наладкой системы отопления запланирована на 2026, 2027 годы. Сведения о характеристиках, количестве балансировочных клапанов и запорно-регулирующей арматуры планируемой к установке на сетях системы отопления, о необходимых капитальных вложениях приведены в таблице 6.2, объем капитальных вложений в мероприятие по последующей наладке системы отопления приведен в таблице 6.3.

Таблица 6.1 – Перечень мероприятий по строительству участков тепловых сетей для подключения вновь построенных источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство нового участка тепловой сети (СО) "Котельная пос. Громово (проект) - существующая ТК-1" с прокладкой ППУ-трубопровода Dн 219 мм L = 25 м (в двухтр. исчислении), демонтаж существующего участка "Сущ. угольная котельная пос. Громово - сущ. ТК-1" Dн 219 мм L = 25 м (в двухтр. исчислении) | 10 416,67 | 11 205,45 | 13 446,54 | 2025-2026 |
| 2 | Строительство нового участка тепловой сети (СГВС) "Котельная пос. Громово (проект) - существующая ТК-1 ГВС" с прокладкой ГПИ-трубопровода (110*10; 90*8,2) L = 25 м (в двухтр. исчислении), демонтаж существующего участка "Сущ. угольная котельная пос. Громово - сущ. ТК-1 ГВС" Dн 159/108 мм L = 25 м (в двухтр. исчислении) | 4 166,67 | 4 482,18 | 5 378,62 | 2025-2026 |
| 3 | Строительство нового участка тепловой сети (СО) "Котельная ст. Громово (проект) - ТК-1.1" с прокладкой ППУ-трубопровода Dн 159 мм L = 15 м (в двухтр. исчислении), строительство нового участка "Сущ.ТК-1.1 - ВР-1" с прокладкой ППУ-трубопровода Dн 159 мм L = 25 м (в двухтр. исчислении), строительство новой тепловой камеры ТК-1.1 с запорной и дренажной арматурой, демонтаж части участка тепловой сети "ЗА ТК-1-ТК-2" Dн 159 мм L = 16 м (в двухтр. исчислении), демонтаж участка тепловой сети "Котельная ст. Громово - ТК-1" Dн 159 мм L = 10 м (в двухтр. исчислении), демонтаж части участка тепловой сети "Котельная ст. Громово - ТК-5" Dн 159 мм L = 37 м (в двухтр. исчислении) | 18 333,33 | 19 721,59 | 23 665,91 | 2025-2026 |

Продолжение таблицы 6.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Строительство нового участка сети ГВС "Котельная ст. Громово ГВС (проект) - ТК-2" с прокладкой ГПИ-трубопровода (63*5,8; 50*4,6) L = 56 м (в двухтр. исчислении), демонтаж участка сети ГВС "ЗА ТК-1 ГВС-ТК-2 ГВС" Dн 89/57 мм L = 72 м (в двухтр. исчислении), демонтаж участка сети ГВС "Котельная ст. Громово ГВС - ТК-1" Dн 57 мм L = 10 м (в двухтр. исчислении) | 7 000,00 | 7 530,06 | 9 036,07 | 2025-2026 |
| 5 | Строительство нового участка сети ГВС "Котельная ст. Громово ГВС (проект) - ТК-1 ГВС" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6) L = 15 м (в двухтр. исчислении), строительство нового участка сети ГВС "Котельная ст. Громово ГВС (проект) - ТК-1.1 ГВС" с прокладкой ГПИ-трубопровода (90*8,2; 75*6,8) L = 15 м (в двухтр. исчислении), строительство нового участка сети ГВС "ТК-1.1 ГВС-ТК-5" с прокладкой ГПИ-трубопровода (90*8,2; 75*6,8) L = 111 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка сети ГВС "Котельная ст. Громово ГВС - ТК-1" Dн 57 мм L = 10 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка сети ГВС "Котельная ст. Громово ГВС - ТК-5" Dн 89/57 мм L = 123 м (в двухтр. исчислении); установка балансировочного клапана Ballorex Dу 32 и запорно-регулирующей арматуры Dу 40 (1 ед.) в ТК-1 (объект регулирования - система ГВС Громовский бетонный завод) | 17 711,72 | 19 054,04 | 22 864,85 | 2025-2026 |
|  | Всего строительство участков тепловых сетей для подключения вновь построенных источников тепловой энергии | 57 628,38 | 61 993,32 | 74 391,98 | 2025-2026 |

Затраты на реализацию мероприятий по установке балансировочных клапанов (на обратных трубопроводах системы отопления) и запорно-регулирующей арматуры на трубопроводах системы отопления от котельных пос. Громово, 
ст. Громово, пос. Владимировка составят 1966,02 тыс. рублей в текущих ценах 
(без НДС). Планируемый срок реализации – 2026 год.

Затраты на выполнение работ по наладке: сетей системы отопления 
пос. Громово – 750 тыс. рублей в текущих ценах (без НДС); сетей системы отопления 
ст. Громово – 750 тыс. рублей в текущих ценах (без НДС); сетей системы отопления 
п. Владимировка – 500 тыс. рублей в текущих ценах (без НДС). Планируемый срок реализации: пос. Громово, ст. Громово – 2027 год; п. Владимировка – 2028 год.

Установка балансировочных клапанов и запорно-регулирующей арматуры на сетях системы хозяйственно-бытового горячего водоснабжения будет выполнена при реализации мероприятия по полной реконструкции сетей хозяйственно-бытового горячего водоснабжения в 2026 – 2027 гг. Данные о характеристиках и количестве балансировочных клапанов и запорно-регулирующей арматуры на сетях системы хозяйственно-бытового горячего водоснабжения представлены в таблице 6.5 текущей главы, объем капитальных вложений в мероприятие по последующей по наладке системы хозяйственно-бытового горячего водоснабжения приведен в таблице 6.3.

Стоимость оборудования (балансировочные клапаны, запорно-регулирующая арматура) определена в соответствии с прайс-листом производителей и приведена с учетом строительно-монтажных работ.

Капитальные затраты по наладке систем отопления и систем хозяйственно-бытового горячего водоснабжения приведены в соответствии с коммерческим предложением ООО «Дивайс Инжиниринг» (Приложение 5).

Таблица 6.2 – Перечень мероприятий по установке балансировочных клапанов (на обратных трубопроводах системы отопления) и запорно-регулирующей арматуры на трубопроводах системы отопления

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная пос. Громово |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-1 (объект регулирования - СО бани) | 54,76 | 59,63 | 71,55 | 2026 |
| 2 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-3 (объект регулирования - СО школы ул. Центральная, 13) | 54,76 | 59,63 | 71,55 | 2026 |
| 3 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-4 (объект регулирования - СО Дома культуры ул. Центральная, 15) | 54,76 | 59,63 | 71,55 | 2026 |
| 4 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-5 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Центральная, 4) | 54,76 | 59,63 | 71,55 | 2026 |
| 5 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-7 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Центральная, 7) | 54,76 | 59,63 | 71,55 | 2026 |
| 6 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 40 в ТК-8 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Центральная, 8) | 47,36 | 51,57 | 61,89 | 2026 |
| 7 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 в ТК-11 (объект регулирования - СО магазина ул. Центральная, 11) | 18,19 | 19,81 | 23,77 | 2026 |
| 8 | Установка балансировочных клапанов в ТК-12: Ballorex Dу 50 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Центральная, 6), Dу 40 в ТК-12 (объект регулирования - СО Администрации и ФАП ул. Центральная, 12В, 12Г) | 99,58 | 108,43 | 130,12 | 2026 |
| 9 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-9.1 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Центральная, 5) | 54,76 | 59,63 | 71,55 | 2026 |
| 10 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 40 в подвале жилого дома ул. Центральная, 1 (объект регулирования-СО жилого дома ул. Центральная, 1) | 47,36 | 51,57 | 61,89 | 2026 |
| 11 | Установка балансировочных клапанов в подвале жилого дома ул. Центральная, 2: Ballorex Dу 40 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Центральная, 2), Ballorex Dу 50 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Центральная, 3) | 99,58 | 108,43 | 130,12 | 2026 |
| 12 | Установка балансировочных клапанов в ТК-10: Ballorex Dу 40 (объект регулирования - жилой дом ул. Центральная, 5а), Ballorex Dу 40 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Центральная, 9) | 94,73 | 103,15 | 123,78 | 2026 |

Продолжение таблицы 6.2.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Установка запорно-регулирующей арматуры Dу 65 (2 ед.) в ТК-12 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Центральная, 6) | 70,20 | 76,44 | 91,73 | 2026 |
| 14 | Установка запорно-регулирующей арматуры Dу 50 (2 ед.) в ТК-12 (объект регулирования - СО Администрации и ФАП ул. Центральная, 12В, 12Г) | 65,00 | 70,78 | 84,93 | 2026 |
| 15 | Установка запорно-регулирующей арматуры Dу 100 (2 ед.) в подвале жилого дома ул. Центральная, 2 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Центральная, 3) | 78,00 | 84,93 | 101,92 | 2026 |
| Котельная ст. Громово |  |  |  |  |  |
| 16 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 80 в ТК-5.1 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Строителей, 5) | 58,51 | 63,71 | 76,45 | 2026 |
| 17 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 40 в ТК-5.1 (объект регулирования - СО детского сада ул. Строителей, 4) | 47,36 | 51,57 | 61,89 | 2026 |
| 18 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-6 (объект регулирования - СО детского сада ул. Строителей, 4) | 54,76 | 59,63 | 71,55 | 2026 |
| 19 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-9 (объект регулирования - СО детского сада ул. Строителей, 11) | 54,76 | 59,63 | 71,55 | 2026 |
| 20 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-10 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Строителей, 3) | 54,76 | 59,63 | 71,55 | 2026 |
| 21 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 40 в ТК-11 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Строителей, 2) | 47,36 | 51,57 | 61,89 | 2026 |
| 22 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 40 в ТК-12 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Строителей, 1) | 47,36 | 51,57 | 61,89 | 2026 |
| 23 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 80 в ТК-3 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Строителей, 10) | 58,51 | 63,71 | 76,45 | 2026 |
| 24 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-3 (объект регулирования - СО бассейна) | 54,76 | 59,63 | 71,55 | 2026 |
| 25 | Установка балансировочных клапанов в подвале жилого дома ул. Строителей, 8: Ballorex Dу 65 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Строителей, 8), Ballorex Dу 40 (объект регулирования - СО магазина ул. Строителей, 9), Ballorex Dу 40 (объект регулирования - СО здания "Ростелеком" ул. Строителей, 12) | 149,49 | 162,77 | 195,33 | 2026 |
| 26 | Установка запорно-регулирующей арматуры Dу 100 (2 ед.) в ТК-5.1 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Строителей, 5) | 78,00 | 84,93 | 101,92 | 2026 |

Продолжение таблицы 6.2.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Установка запорно-регулирующей арматуры Dу 80 (2 ед.) в ТК-6 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Строителей, 5) | 74,10 | 80,69 | 96,82 | 2026 |
| 28 | Установка регулирующих шаровых кранов в ТК-8 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Строителей, 6) Dу 80 2 ед. | 78,00 | 84,93 | 101,92 | 2026 |
| 29 | Установка запорно-регулирующей арматуры в подвале жилого дома ул. Строителей, 8 (объект регулирования - СО магазина ул. Строителей, 9) Dу 50 2 ед. | 65,00 | 70,78 | 84,93 | 2026 |
| Котельная п. Владимировка |  |  |  |  |  |
| 30 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 40 в подвале жилого дома ул. Ладожская, 3 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Ладожская, 3) | 47,36 | 51,57 | 61,89 | 2026 |
| 31 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 40 в подвале жилого дома ул. Ладожская, 3 (объект регулирования - СО жилых домов ул. Ладожская, 1 и 2) | 47,36 | 51,57 | 61,89 | 2026 |
|  | Всего установка балансировочных клапанов (на обратных трубопроводах системы отопления) и запорно-регулирующей арматуры на трубопроводах системы отопления | 1 966,02 | 2 140,78 | 2 568,93 | 2026 |

Таблица 6.3 – Перечень мероприятий по наладке систем отопления и горячего водоснабжения Громовского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наладка системы отопления пос. Громово | 750,00 | 849,33 | 1 019,20 | 2027 |
| 2 | Наладка системы отопления ст. Громово | 750,00 | 849,33 | 1 019,20 | 2027 |
| 3 | Наладка системы отопления пос. Владимировка | 500,00 | 588,87 | 706,65 | 2028 |
| 4 | Наладка системы горячего водоснабжения пос. Громово | 250,00 | 294,44 | 353,32 | 2028 |
| 5 | Наладка системы горячего водоснабжения ст. Громово | 250,00 | 294,44 | 353,32 | 2028 |
|  | Всего наладка систем отопления и горячего водоснабжения Громовского сельского поселения | 2 500,00 | 2 876,41 | 3 451,69 | 2027-2028 |

### 6.5.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности тепловых сетей

Согласно приоритетному сценарию развития системы теплоснабжения 
МО Громовское сельское поселение предлагается реконструкция участков тепловых сетей системы отопления от котельной ст. Громово в связи с их высоким физическим износом и с изменением технических характеристик, перечень реконструируемых участков, их характеристики, требуемые капитальные вложения в мероприятия приведены в таблице 6.4.

Таблица 6.4 – Перечень мероприятий по реконструкции участков тепловых сетей системы отопления (от котельной ст. Громово) в связи с их высоким физическим износом с изменением технических характеристик

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети СО "ж.д. ул. Строителей, 8 - УЗ-1" с подвальной прокладкой ППУ-трубопровода Dн 108 мм L = 10 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка трубопровода " ж.д. ул. Строителей, 8 - 4.1" 1989 года прокладки подвальной прокладки Dн 108 мм L = 1 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка трубопровода "4.1 - УЗ-1" 1989 года подвальной прокладки Dн 89 мм L = 9 м (в двухтр. исчислении) | 2 000,00 | 2 151,45 | 2 581,74 | 2025-2026 |
| 2 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети СО "УЗ-1 - УЗ-3" с подвальной прокладкой ППУ-трубопровода Dн 76 мм L = 28 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка трубопровода 1989 года подвальной прокладки Dн 89 мм L = 28 м (в двухтр. исчислении) | 3 733,33 | 4 016,03 | 4 819,24 | 2025-2026 |
| 3 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети СО "УЗ-3 – ж.д. ул. Строителей, 8" с подвальной прокладкой ППУ-трубопровода Dн 57 мм L = 5 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка трубопровода 1989 года подвальной прокладки Dн 89 мм L = 5 м (в двухтр. исчислении) | 666,67 | 717,15 | 860,58 | 2025-2026 |

Продолжение таблицы 6.4.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети СО "ж.д. ул. Строителей, 8 - здание магазина" с прокладкой ППУ-трубопровода Dн 57 мм L = 42 м (в двухтр. исчислении) | 5 600,00 | 6 024,05 | 7 228,86 | 2025-2026 |
|  | Всего реконструкция участков тепловой сети системы отопления с изменением технических характеристик | 12 000,00 | 12 908,68 | 15 490,41 | 2025-2026 |

Капитальные затраты определены в соответствии с технико-коммерческим предложением № 1568 от 08.11.2023 г. ООО «НПФ «Интегра» (стоимость проиндексирована по состоянию на 2024 год) (Приложение 4).

Затраты на реконструкцию участков тепловой сети системы отопления ст. Громово в связи с их высоким физическим износом и с изменением технических характеристик составят 12 000 тыс. руб. в текущих ценах (без НДС). Планируемый срок реализации – 2025 – 2026 годы.

На период 2026 – 2027 годы предусмотрена полная реконструкция сетей хозяйственно-бытового горячего водоснабжения (с сохранением диаметров, с изменением диаметров) от котельных пос. Громово, ст. Громово с применением ГПИ-трубопроводов, балансировочных клапанов и запорно-регулирующей арматуры, с последующей наладкой системы для обеспечения качественного хозяйственно-бытового горячего водоснабжения.

С 2028 года планируется подключение к системе хозяйственно-бытового горячего водоснабжения от котельной пос. Громово жилых домов 
ул. Центральная, 1, ул. Центральная, 2, ул. Центральная, 3 и школы 
ул. Центральная, 13.

Перечень реконструируемых участков с указанием требуемых диаметров, длин, балансировочных клапанов, запорно-регулирующей арматуры, требуемых капиталовложений в реализацию мероприятий приведены в таблице 6.5.

Таблица 6.5 – Перечень мероприятий по реконструкции тепловой сети системы горячего водоснабжения с изменением технических характеристик (с применением ГПИ-трубопроводов), установкой балансировочных клапанов и запорно-регулирующей арматуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная пос. Громово |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-1 - здание бани" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 158 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 и запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-1 (объект регулирования - система ГВС бани) | 19 819,54 | 22 315,52 | 26 778,62 | 2026-2027 |
| 2 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-1 - ТК-2" с прокладкой ГПИ-трубопровода (110*10; 90*8,2) L = 92 м (в двухтр. исчислении) | 15 333,33 | 17 263,99 | 20 716,79 | 2026-2027 |
| 3 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-2 - ТК-3" с прокладкой ГПИ-трубопровода (110*10; 90*8,2) L = 19 м (в двухтр. исчислении) | 3 166,67 | 3 565,39 | 4 278,47 | 2026-2027 |
| 4 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "3А ТК-3 - здание школы" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 103 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 и запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-3 (объект регулирования - система ГВС школы ул. Центральная, 13) | 12 944,54 | 14 574,87 | 17 489,85 | 2026-2027 |
| 5 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-3 - ТК-4" с прокладкой ГПИ-трубопровода (90*8,2; 75*6,8) L = 35 м (в двухтр. исчислении) | 4 375,00 | 4 925,87 | 5 911,04 | 2026-2027 |
| 6 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-4 - ТК-5" с прокладкой ГПИ-трубопровода (90*8,2; 75*6,8) L = 77 м (в двухтр. исчислении) | 9 625,00 | 10 836,91 | 13 004,29 | 2026-2027 |
| 7 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-5 - ж.д. ул. Центральная, 4" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 4,0 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 25 и запорно-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-5 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Центральная, 4) | 576,64 | 649,74 | 779,69 | 2026-2027 |

Продолжение таблицы 6.5.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-5 - ТК-6" с прокладкой ГПИ-трубопровода (90*8,2; 75*6,8) L = 17,0 м (в двухтр. исчислении) | 2 125,00 | 2 392,56 | 2 871,08 | 2026-2027 |
| 9 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-7 - ж.д. ул. Центральная, 7" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 16,0 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 и запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-7 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Центральная, 7) | 2 069,54 | 2 330,58 | 2 796,69 | 2026-2027 |
| 10 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-8 - ж.д. ул. Центральная, 8" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 14,0 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 и запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-8 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Центральная, 8) | 1 819,54 | 2 049,10 | 2 458,92 | 2026-2027 |
| 11 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-6 - ТК-9" с прокладкой ГПИ-трубопровода (75*6,8; 63*5,8) L = 42,0 м (в двухтр. исчислении) | 5 250,00 | 5 911,04 | 7 093,25 | 2026-2027 |
| 12 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-9 - ТК-11" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 46,0 м (в двухтр. исчислении) | 5 750,00 | 6 474,00 | 7 768,79 | 2026-2027 |
| 13 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-11 - ТК-12" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 37,0 м (в двухтр. исчислении) | 4 625,00 | 5 207,34 | 6 248,81 | 2026-2027 |
| 14 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-9.1 - ж.д. ул. Центральная, 5" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 15,0 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 25 и запорно-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-9.1 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Центральная, 5) | 1 951,64 | 2 197,87 | 2 637,45 | 2026-2027 |
| 15 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-9.1 - ж.д. ул. Центральная, 1" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 10,0 м (в двухтр. исчислении) | 1 250,00 | 1 407,39 | 1 688,87 | 2026-2027 |

Продолжение таблицы 6.5.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ж.д. ул. Центральная, 1 - УЗ-2" с подвальной прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 21,0 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка ППУ-трубопровода подвальной прокладки Dн 57 мм L = 21,0 м (в двухтр. исчислении) | 2 625,00 | 2 955,52 | 3 546,62 | 2026-2027 |
| 17 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "УЗ-2 - ж.д. ул. Центральная, 1" с подвальной прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 6,0 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка ППУ-трубопровода подвальной прокладки Dн 57 мм L = 6,0 м (в двухтр. исчислении) | 750,00 | 844,43 | 1 013,32 | 2026-2027 |
| 18 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ж.д. ул. Центральная, 1 - ж.д. ул. Центральная, 2" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 19,0 м (в двухтр. исчислении) | 2 375,00 | 2 674,04 | 3 208,85 | 2026-2027 |
| 19 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ж.д. ул. Центральная, 2 - УЗ-4" с подвальной прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 5,0 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка ППУ-трубопровода подвальной прокладки Dн 57 мм L = 5,0 м (в двухтр. исчислении) | 625,00 | 703,70 | 844,43 | 2026-2027 |
| 20 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "УЗ-4 - ж.д. ул. Центральная, 2" с подвальной прокладкой ГПИ-трубопровода (32*2,9; 25*2,3) L = 6,0 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка ППУ-трубопровода подвальной прокладки Dн 57 мм L = 6,0 м (в двухтр. исчислении) | 750,00 | 844,43 | 1 013,32 | 2026-2027 |
| 21 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ж.д. ул. Центральная, 2 - ж.д. ул. Центральная, 3" с прокладкой ГПИ-трубопровода (32*2,9; 25*2,3) L = 20,0 м (в двухтр. исчислении) | 2 500,00 | 2 814,78 | 3 377,74 | 2026-2027 |

Продолжение таблицы 6.5.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-10 - здание детского сада" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 46,0 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочных клапанов в ТК-10: Ballorex Dу 20 (объект регулирования - жилой дом ул. Центральная, 5а), Ballorex Dу 20 (объект регулирования – СО детского сада ул. Центральная, 9), установка запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-10 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Центральная, 5а); установка запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-10 (объект регулирования - система ГВС детского сада ул. Центральная, 9) | 5 889,08 | 6 631,50 | 7 957,80 | 2026-2027 |
| 23 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-10 - ж.д. ул. Центральная, 5а" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 23,0 м (в двухтр. исчислении) | 2 875,00 | 3 237,00 | 3 884,40 | 2026-2027 |
| 24 | Реконструкция участка сети ГВС "ЗА ТК-6 - ТК-7" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 56,0 м (в двухтр. исчислении) | 7 000,00 | 7 881,39 | 9 457,66 | 2026-2027 |
| 25 | Реконструкция участка сети ГВС "ТК-7 - ТК-8" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 63,0 м (в двухтр. исчислении) | 7 875,00 | 8 866,56 | 10 639,87 | 2026-2027 |
| 26 | Реконструкция участка сети ГВС "ТК-12 - ж.д. ул. Центральная, 6" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 6,0 м (в двухтр. исчислении); установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 и запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-12 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Центральная, 6) | 819,54 | 923,19 | 1 107,82 | 2026-2027 |
| 27 | Реконструкция участка сети ГВС "ТК-9 - ТК9.1" с прокладкой ГПИ-трубопровода (75*6,8; 63*5,8) L = 53,0 м (в двухтр. исчислении) | 6 625,00 | 7 459,17 | 8 951,00 | 2026-2027 |
| 28 | Реконструкция участка сети ГВС "ЗА ТК9.1 - ТК-10" с прокладкой ГПИ-трубопровода (63*5,8; 50*4,6) L = 37,0 м (в двухтр. исчислении) | 4 625,00 | 5 207,34 | 6 248,81 | 2026-2027 |

Продолжение таблицы 6.5.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Строительство нового участка сети ГВС "УЗ-2 - ввод ГВС ж.д. ул. Центральная, 1 (перспектива) с прокладкой ГПИ-трубопровода (32*2,9; 25*2,3) L = 1,0 м подвальной прокладки (в двухтр. исчислении); установка балансировочного клапана Ballorex Dу 15 и запорно-регулирующей арматуры Dу 25/20 (1/1 ед.) в подвале жилого дома ул. Центральная, 1 (объект регулирования - система ГВС (перспектива) жилого дома ул. Центральная, 1) | 187,832 | 211,08 | 253,29 | 2026-2027 |
| 30 | Строительство нового участка сети ГВС "УЗ-4 - ввод ГВС ж.д. ул. Центральная, 2 (перспектива) с прокладкой ГПИ-трубопро-вода (32*2,9; 25*2,3) L = 1,0 м подвальной прокладки (в двухтр. исчислении); установка балансировочного клапана Ballorex Dу 15 в подвале жилого дома ул. Центральная, 2 (объект регулирования - система ГВС (перспектива) жилого дома ул. Центральная, 2); установка балансировочного клапана Ballorex Dу 15 в подвале жилого дома ул. Центральная, 2 (объект регулирования - система ГВС (перспектива) жилого дома ул. Центральная, 3); установка запорно-регулирующей арматуры Dу 25/20 (2/2 ед.) и в подвале жилого дома ул. Центральная, 2 (объекты регулирования - система ГВС (перспектива) жилых домов ул. Центральная, 2, 3) | 250,66 | 282,23 | 338,68 | 2026-2027 |
| Котельная ст. Громово |  |  |  |  |  |
| 31 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-2 - ТК-3" с прокладкой ГПИ-трубопровода (63*5,8; 50*4,6) L = 80,0 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 25 и запорно-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-3 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Строителей, 10), установка запорно-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-3 (объект регулирования - тупиковая система ГВС (закольцовка внутри) бассейна) | 10 132,54 | 11 409,21 | 13 691,06 | 2026-2027 |
| 32 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-3 - ж.д. ул. Строителей, 10" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) 40,0 м (в двухтр. исчислении) | 5 000,00 | 5 629,56 | 6 755,47 | 2026-2027 |

Продолжение таблицы 6.5.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-3 - здание бассейна" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) 29,0 м (в двухтр. исчислении) | 3 625,00 | 4 081,43 | 4 897,72 | 2026-2027 |
| 34 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "УЗ-2 - ввод ТП ГВС ж.д. ул. Строителей, 8" с подвальной прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 1,0 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка трубопровода "УЗ-2 - ввод ТП ГВС ж.д. ул. Строителей, 8" 1989 года подвальной прокладки Dн 57/45 мм L = 1,0 м (в двухтр. исчислении), демонтаж неэксплуатируемого участка сети "УЗ-2 - ж.д. ул. Строителей, 8" 1989 года подвальной прокладки Dн 57/45 мм L = 35,0 м (в двухтр. исчислении) | 125,00 | 140,74 | 168,89 | 2026-2027 |
| 35 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-5 - ТК-5.1" с прокладкой ГПИ-трубопровода (63*5,8; 50*4,6) L = 14,0 м (в двухтр. исчислении) | 1 750,00 | 1 970,35 | 2 364,42 | 2026-2027 |
| 36 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-5.1 - здание детского сада" с прокладкой ГПИ-трубопровода (32*2,9; 25*2,3) L = 10,0 м (в двухтр. исчислении), установка запорно-регулирующей арматуры Dу 25/20 (1/1 ед.) в ТК-5.1 (объект регулирования - система ГВС детского сада ул. Строителей, 4) | 1 298,75 | 1 462,60 | 1 755,12 | 2026-2027 |
| 37 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-5.1 - жилой дом ул. Строителей, 5" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 50,0 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 25 и запорно-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-5.1 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Строителей, 5) | 6 326,64 | 7 123,74 | 8 548,49 | 2026-2027 |
| 38 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-6 - здание детского сада" с прокладкой ГПИ-трубопровода (32*2,9) L = 10,0 м (только прямой трубопровод), установка запорно-регулирующей арматуры Dу 25 (1 ед.) в ТК-6 (объект регулирования - тупиковая система ГВС детского сада ул. Строителей, 4) | 650,35 | 732,40 | 878,88 | 2026-2027 |

Продолжение таблицы 6.5.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-6 - ТК-7" с прокладкой ГПИ-трубопровода (90*8,2; 75*6,8) L = 31 м (в двухтр. исчислении) | 3 875,00 | 4 362,91 | 5 235,49 | 2026-2027 |
| 40 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-7 - ТК-8" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 2 м (в двухтр. исчислении) | 250,00 | 281,48 | 337,77 | 2026-2027 |
| 41 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-8 - жилой дом ул. Строителей, 6" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 23 м (в двухтр. исчислении), установка регулирующих шаровых кранов Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-8 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Строителей, 6) | 2 940,0 | 3 310,61 | 3 972,73 | 2026-2027 |
| 42 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-7 - ТК-9" с прокладкой ГПИ-трубопровода (75*6,8; 63*5,8) L = 35 м (в двухтр. исчислении) | 4 375,00 | 4 925,87 | 5 911,04 | 2026-2027 |
| 43 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-9 - ж.д. ул. Строителей, 11" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 10 м (в двухтр. исчислении),установка балансировочного клапана Ballorex Dу 25 и запорно-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-9 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Строителей, 11) | 1 326,64 | 1 494,18 | 1 793,01 | 2026-2027 |
| 44 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-9 - ТК-10" с прокладкой ГПИ-трубопровода (63*5,8; 50*4,6) L = 10 м (в двухтр. исчислении) | 1 250,00 | 1 407,39 | 1 688,87 | 2026-2027 |
| 45 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-10 - жилой дом ул. Строителей, 3" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 20 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 25 и запорно-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-10 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Строителей, 3) | 2 576,64 | 2 901,57 | 3 481,88 | 2026-2027 |

Продолжение таблицы 6.5.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-10 - 10.1" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 85 м (в двухтр. исчислении) | 10 625,00 | 11 962,82 | 14 355,38 | 2026-2027 |
| 47 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-11 - ввод ГВС ж.д. ул. Строителей, 2" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 13 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 и запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-11 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Строителей, 2) | 1 694,54 | 1 908,36 | 2 290,03 | 2026-2027 |
| 48 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-11 - ТК-12" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 52 м (в двухтр. исчислении) | 5 625,00 | 6 333,26 | 7 599,91 | 2026-2027 |
| 49 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-12 - ввод ГВС ул. Строителей, 1" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 15 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 и запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-12 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Строителей, 1) | 1 944,54 | 2 189,84 | 2 627,81 | 2026-2027 |
| 50 | Реконструкция участка сети ГВС "ТК-3 - ТК-4" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 61,0 м (в двухтр. исчислении) | 7 625,00 | 8 585,08 | 10 302,10 | 2026-2027 |
| 51 | Реконструкция участка сети ГВС "ЗА ТК-4 - ж.д. ул. Строителей, 8" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 13,0 м (в двухтр. исчислении) | 1 625,00 | 1 829,61 | 2 195,53 | 2026-2027 |
| 52 | Реконструкция участка сети ГВС "ж.д. ул. Строителей, 8 - УЗ-2" с подвальной прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 3,0 м (в двухтр. исчислении); установка балансировочного клапана Ballorex Dу 25 и запорно-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в подвале жилого дома ул. Строителей, 8 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Строителей, 8) | 451,64 | 509,01 | 610,81 | 2026-2027 |

Продолжение таблицы 6.5.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | Реконструкция участка сети ГВС "ТК-5 - ТК-6" с прокладкой ГПИ-трубопровода (90*8,2; 75*6,8) L = 52,0 м (в двухтр. исчислении) | 6 500,00 | 7 318,43 | 8 782,12 | 2026-2027 |
|  | Всего реконструкция участков тепловой сети системы горячего водоснабжения с изменением технических характеристик | 218 045,85 | 245 508,96 | 294 610,74 | 2026-2027 |

Капитальные затраты по реконструкции тепловых сетей системы хозяйственно-бытового горячего водоснабжения определены в соответствии с технико-коммерческим предложением ООО «НПФ «Интегра» исх. № 67 от 22.01.2024 (Приложение 4).

Затраты на реконструкцию участков тепловой сети системы хозяйственно-бытового горячего водоснабжения: пос. Громово составят 136 453,57 тыс. руб. в текущих ценах (без НДС); ст. Громово составят 81 592,27 тыс. руб. в текущих ценах (без НДС), суммарно пос. Громово и ст. Громово – 218 045,85 тыс. руб. в текущих ценах (без НДС). Планируемый срок реализации – 2026 – 2027 гг.

Капитальные вложения в мероприятие по наладке системы хозяйственно-бытового горячего водоснабжения приведены в таблице 6.3, и составят: пос. Громово составят 250,00 тыс. руб. в текущих ценах (без НДС); ст. Громово составят 250,00 тыс. руб. в текущих ценах (без НДС), суммарно пос. Громово и ст. Громово – 500,00 тыс. руб. в текущих ценах (без НДС).

Капитальные затраты по наладке систем хозяйственно-бытового горячего водоснабжения приведены в соответствии с коммерческим предложением ООО «Дивайс Инжиниринг» (Приложение 5).

Для повышения надежности системы централизованного теплоснабжения Громовского сельского поселения необходимо провести капитальный ремонт участков тепловых сетей, имеющих длительный срок эксплуатации (более 30 лет). Для части участков, имеющих длительный срок эксплуатации, предусматривается реконструкция с измерением диаметра, данные участки учтены в таблице 6.4.

Схемой теплоснабжения предусматривается капитальный ремонт участка тепловых сетей от котельной ст. Громово в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, наименование участка, его характеристики и объем капитальных вложений в мероприятие приведен в таблице 6.6.

Таблица 6.6 – Мероприятие по капитальному ремонту участка тепловой сети системы отопления

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка сети СО "УЗ-1-ввод ТП ж.д. ул. Строителей, 8" с подвальной прокладкой ППУ-трубопровода Dн 89 мм L = 3 м (в двухтр. исчислении) | 400,00 | 430,29 | 516,35 | 2025-2026 |
|  | Всего капитальный ремонт участка тепловой сети системы отопления | 400,00 | 430,29 | 516,35 | 2025-2026 |

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с требованием Федерального Закона № 190-ФЗ от 27 июля                 2010 г «О теплоснабжении» (внесены Федеральным законом № 417-ФЗ от 7 декабря 2011 г.), с 1 января 2013 г. подключение вновь вводимых объектов капитального строительства к системам ГВС должно осуществляться только по закрытой схеме.

Схема присоединения потребителей от котельных пос. Громово и ст. Громово – закрытая, четырехтрубная. Схема присоединения потребителей от котельной
 п. Владимировка – закрытая, двухтрубная.

На территории Громовского сельского поселения отсутствуют открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения).

### 7.1.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В настоящее время в Громовском сельском поселении на всех котельных имеет место закрытая система теплоснабжения. Мероприятия по переводу абонентов на закрытую схему горячего водоснабжения не предполагаются.

### 7.2.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на  закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В настоящее время в Громовском сельском поселении на всех котельных имеет место закрытая система теплоснабжения. Мероприятия по переводу абонентов на закрытую схему горячего водоснабжения не предполагаются.

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

### 8.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

В настоящее время в качестве основного топлива на всех источниках централизованного теплоснабжения используется каменный уголь.

Существующий топливный баланс потребления топлива источниками тепловой энергии в 2023 году (источник – сведения программы CALC.WARM4.47, факт 2023 года) приведен в таблице 10.1 главы 10 ОМ.

С 2027 года новые БМК пос. Громово и ст. Громово будут работать на природном газе. После реконструкции существующей котельной пос. Владимировка для работы электрокотлов будет использоваться электроэнергия.

Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии (существующих и перспективных) приведены в таблице 10.2.

В таблице приведены результаты расчетов перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного топлива для зимнего и летнего периодов для каждого из существующих и перспективных источников энергии на территории Громовского сельского поселения.

Расчеты нормативных запасов топлива проводятся на основании фактических данных по видам использования аварийного топлива на источниках в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 № 377  «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (с изменениями на 22 августа 2013 г.), «Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных», утвержденной приказом Министерства энергетики РФ от 4 сентября 2008 г. № 66.

Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) на котельных складывается из двух составляющих: неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ).

Таблица 10.2 – Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии (существующих и перспективных)

| Источник тепловой энергии | Показатели по годам на перспективу |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
| Котельная пос. Громово (существующая угольная котельная – в эксплуатации до 2027 года) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 4124,726 | 4124,726 | 4124,726 | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива, кг у. т./Гкал | 251,03 | 251,03 | 251,03 | - | - | - | - | - |
| Расход условного топлива, т у. т. | 1035,43 | 1035,43 | 1035,43 | - | - | - | - | - |
| Расход натурального топлива (каменный уголь), т | 1697,43 | 1697,43 | 1697,43 | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход условного топлива (зимний), т/ч | 0,56 | 0,56 | 0,56 | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход условного топлива (летний), т/ч | 0,279 | 0,279 | 0,279 | - | - | - | - | - |
| Котельная пос. Громово (с 2027 года – новая газовая БМК) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | - | - | - | 4366,11 | 4402,863 | 4402,863 | 4402,863 | 4402,863 |
| Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал | - | - | - | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 |
| Расход условного топлива, т у. т. | - | - | - | 736,563 | 742,763 | 742,763 | 742,763 | 742,763 |
| Расход натурального топлива (природный газ), тыс. м3 | - | - | - | 652,65 | 658,14 | 658,14 | 658,14 | 658,14 |
| Максимальный часовой расход условного топлива (зимний), тыс. м3/ч | - | - | - | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| Максимальный часовой расход условного топлива (летний), тыс. м3/ч | - | - | - | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 |

Продолжение таблицы 10.2

| Источник тепловой энергии | Показатели по годам на перспективу |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
| Котельная ст. Громово (существующая угольная котельная – в эксплуатации до 2027 года) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 5564,560 | 5564,560 | 5564,560 | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива, кг у. т./Гкал | 279,93 | 279,93 | 279,93 | - | - | - | - | - |
| Расход условного топлива, т у. т. | 1557,71 | 1557,71 | 1557,71 | - | - | - | - | - |
| Расход натурального топлива (каменный уголь), т | 2553,62 | 2553,62 | 2553,62 | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход условного топлива (зимний), т/ч | 0,543 | 0,543 | 0,543 | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход условного топлива (летний),т/ч | 0,083 | 0,083 | 0,083 | - | - | - | - | - |
| Котельная пос. Громово (с 2027 года – новая газовая БМК) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | - | - | - | 5706,87 | 5641,759 | 5641,759 | 5641,759 | 5641,759 |
| Удельный расход условного топлива, кг у. т./Гкал | - | - | - | 165,2 | 165,2 | 165,2 | 165,2 | 165,2 |
| Расход условного топлива, т у. т. | - | - | - | 942,775 | 932,019 | 932,019 | 932,019 | 932,019 |
| Расход натурального топлива (природный газ), т | - | - | - | 835,370 | 825,840 | 825,840 | 825,840 | 825,840 |
| Максимальный часовой расход условного топлива (зимний), тыс. м3/ч | - | - | - | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |
| Максимальный часовой расход условного топлива (летний), тыс. м3/ч | - | - | - | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |

Продолжение таблицы 10.2

| Источник тепловой энергии | Показатели по годам на перспективу |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
| Котельная пос. Владимировка (существующая угольная котельная – в эксплуатации до 2029 года) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 649,169 | 649,169 | 649,169 | 649,169 | 649,169 | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива, кг у. т./Гкал | 301,54 | 301,54 | 301,54 | 301,54 | 301,54 | - | - | - |
| Расход условного топлива, т у. т. | 195,750 | 195,750 | 195,750 | 195,750 | 195,750 | - | - | - |
| Расход натурального топлива, т | 296,590 | 296,590 | 296,590 | 296,590 | 296,590 | - | - | - |
| Максимальный часовой расход условного топлива (зимний), т/ч | 0,0923 | 0,0923 | 0,0923 | 0,0923 | 0,0923 | - | - | - |
| Максимальный часовой расход условного топлива (летний), т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная пос. Громово (с 2029 года – электрокотельная) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | - | - | - | - | - | 649,725 | 649,725 | 649,725 |
| Удельный расход электроэнергии, кВт ч/Гкал | - | - | - | - | - | 1550,0 | 1550,0 | 1550,0 |
| Расход электроэнергии, тыс. кВт ч | - | - | - | - | - | 1007,074 | 1007,074 | 1007,074 |

ННЗТ на отопительных котельных создается в целях обеспечения их работы в условиях непредвиденных обстоятельств (перерывы в поступлении топлива; резкое снижение температуры наружного воздуха и т.п.) при невозможности использования или исчерпании нормативного эксплуатационного запаса топлива. НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы котельных и обеспечивает плановую выработку тепловой энергии.

ННЗТ определяется в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 10 августа 2012 г. № 377) по формуле

ННЗТ=Qmax∙Hср.т.∙1к∙Т∙10-3, тыс. т

где Qmax – среднее значение выработки тепловой энергии в самом холодном месяце, Гкал/сутки;

Hср.т. – расчетный норматив удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии, т у.т./Гкал;

К – переводной коэффициент из натурального топлива в условное;

Т – длительность периода, на который формируется объем неснижаемого запаса топлива, суток. Количество суток, на которое рассчитывается ННЗТ, определяется фактическим временем, необходимым для доставки топлива от поставщика или базовых складов и временем, необходимым для погрузочно-разгрузочных работ. Определяется в соответствии с таблицей 8.2.

Таблица 8.2 – Количество суток создания объема запаса топлива в зависимости от вида топлива и способа его доставки

| Вид топлива | Способ доставки топлива | Объем запаса топлива, суток |
| --- | --- | --- |
| твердое | железнодорожный транспорт | 14 |
|  | автотранспорт | 7 |
| жидкое | железнодорожный транспорт | 10 |
|  | автотранспорт | 5 |

В таблице 8.3 приведены сведения по общему нормативному запасу топлива (ОНЗТ) на источниках Громовского сельского поселения по состоянию на 01.01.2023 г.

Таблица 8.3 – Сведения по общему нормативному запасу топлива (ОНЗТ) на 01.01.2023 г. на источниках теплоснабжения Громовского сельского поселения

| Топливо | ОНЗТ, т | в т. ч. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | неснижаемый запас (ННЗТ) | эксплуатационный запас (НЭЗТ) |
| Каменный уголь, т | 685 | 105 | 580 |

Основным топливом на перспективу при строительстве новых блочно-модульных котельных в пос. Громово и ст. Громово с выводом из эксплуатации существующих угольных котельных на территории Громовского СП будет природный газ. Объем и вид резервного топлива (при необходимости) требуется определить проектом.

При реконструкции существующей котельной пос. Владимировка в существующем модернизированном в соответствии с проектом здании будут установлены 4 электрокотла (4 х 100 кВт). Также рядом с котельной планируется установка резервной контейнерной дизель-генераторной станции, коммерческое предложение компании «GENERATOR SPB» приведено в Приложении 3.

В соответствии с п. 13.45 СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76 вместимость резервуара хранения жидкого топлива для аварийного топлива, доставляемого железнодорожным или автомобильным транспортом, должна быть равна объему трехсуточного расхода.

В соответствии с коммерческим предложением компании «GENERATOR SPB» часовой расход ДТ для работы контейнерной дизель-генераторной станции марки Doosan GMP 630 DM установленной мощностью 460 кВт составляет 94,2 л/ч. Таким образом, трехсуточный запас ДТ составит: 94,2 х 24х 3 = 6782,4 л = 6782,4 х 0,86 = 5833 т.

### 8.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным видом топлива, потребляемым на котельных Громовского сельского поселения, является каменный уголь.

В соответствии с изменениями, внесенными в Постановление правительства РФ № 154 от 22.02.2012 г. (в ред. постановления Правительства РФ от 23.03.2016 г. № 229 «О внесении изменений в требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения») местные виды топлива – топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения.

В настоящее время дрова являются резервным видом топлива для всех котельных Громовского сельского поселения.

При установке блочно-модульных газовых котельных и выводе из эксплуатации существующих угольных котельных пос. Громово и ст. Громово преобладающим видом топлива в поселении будет природный газ.

Использование возобновляемых источников энергии не предусматривается.

### 8.3.	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь – вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доля и значение низшей теплоты сгорания топлив, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом топлива, потребляемым на источниках тепловой энергии Громовского сельского поселения, является каменный уголь. Характеристики топлива, используемого для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения, приведены  в таблице 8.4.

Таблица 8.4 Характеристика топлива, сжигаемого на источниках тепловой энергии

| Источник | Вид топлива |
| --- | --- |
| Котельная пос. Громово | каменный уголь марки ДО |
|  | каменный уголь марки ДР |
| Котельная ст. Громово | каменный уголь марки ДО |
|  | каменный уголь марки ДР |
| Котельная пос. Владимировка | каменный уголь марки ДПК |

### 8.4.	Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

В качестве преобладающего топлива в Громовском сельском поселении используется каменный уголь, который используется на всех источниках тепловой энергии поселения.

При установке блочно-модульных газовых котельных и выводе из эксплуатации существующих угольных котельных пос. Громово и ст. Громово преобладающим видом топлива в поселении будет природный газ.

### 8.5.	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

В соответствии с актуализированной Программой развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2021 – 2025 годы, Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2022 – 2031 гг. (в редакции Постановления Правительства Ленинградской области № 438 от 27.06.2022 г.) планируется газификация Громовского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области.

Письмом АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в адрес ООО «Энерго-Ресурс», вх. № 60/16943 от 28.12.2022 г. сообщается, что осуществляется строительство межпоселкового газопровода от ГРС «Саперное», 
пос. Шумилино, пос. Суходолье, пос. Громово с отводом на пос. Лосево и 
пос. Соловьевку Приозерского муниципального района Ленинградской области, который создаст техническую возможность подключения котельных пос. Громово, 
ул. Центральная, 18 и ст. Громово, ул. Строителей, 15.

Приоритетным направлением развития топливного баланса Громовского сельского поселения является строительство новых газовых блочно-модульных котельных взамен существующих угольных котельных пос. Громово, 
ул. Центральная, 18; ст. Громово, ул. Строителей, 15 и установка электрокотлов в существующем здании котельной пос. Владимировка, ул. Ладожская, 15.

При установке блочно-модульных газовых котельных и выводе из эксплуатации существующих котельных пос. Громово, ул. Центральная, 18; 
ст. Громово, ул. Строителей, 15 преобладающим видом топлива в Громовском СП будет природный газ.

- ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ и (или) модернизацию

### 9.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

В соответствии с актуализированной Программой развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2021 – 2025 годы, Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2022 – 2031 гг. (в редакции Постановления Правительства Ленинградской области № 438 от 27.06.2022 г.) планируется газификация Громовского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области.

Письмом АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в адрес ООО «Энерго-Ресурс», вх. № 60/16943 от 28.12.2022 г. сообщается, что осуществляется строительство межпоселкового газопровода от ГРС «Саперное», пос. Шумилино, 
пос. Суходолье, пос. Громово с отводом на пос. Лосево и пос. Соловьевку Приозерского муниципального района Ленинградской области, который создаст техническую возможность подключения котельных пос. Громово, ул. Центральная, 18 и ст. Громово, ул. Строителей, 15.

Ввиду планируемой газификации и высокой степени износа основного и вспомогательного оборудования и зданий котельных целесообразным вариантом развития системы централизованного теплоснабжения поселения является строительство новых газовых блочно-модульных котельных (с ориентировочным сроком ввода в эксплуатацию в 2027 г.) и реконструкция существующей угольной котельной пос. Владимировка, ул. Ладожская, 15, предусматривающая демонтаж существующего оборудования котельной и установку 4-х электрокотлов по 100 кВт и вспомогательного оборудования электрокотельной в здании существующей котельной с дополнительной установкой резервной контейнерной дизель-генераторной станции установленной мощностью 460 кВт на территории рядом с котельной. Ввод в эксплуатацию электрокотлов в пос. Владимировка планируется с 2029 года.

Решение о реконструкции котельной пос. Владимировка с использование электрокотлов принято в соответствии со сложностью организации доставки дизельного топлива на котельную и невозможностью подвода газа.

В главе 5 подробно рассмотрены мероприятия по строительству новых газовых блочно-модульных котельных (БМК), реконструкции существующей угольной котельной пос. Владимировка (демонтаж существующего оборудования, установка 
4-х электрокотлов по 100 кВт) и установка резервной контейнерной дизель-генераторной станции рядом со зданием существующей котельной пос. Владимировка.

В главе 4 «Мастер-план развития системы теплоснабжения поселения» в таблице 4.1 приведены мероприятия по источникам тепловой энергии, рекомендуемые для внедрения на период до 2031 г.:

– строительство новой газовой блочно-модульной котельной мощностью 
3,56 МВт пос. Громово (ул. Центральная, 18) (пуск в эксплуатацию – с 2027 г.);

– строительство новой газовой блочно-модульной котельной мощностью 
3,56 МВт пос. Громово (ул. Строителей, 15) (пуск в эксплуатацию – с 2027 г.);

– демонтаж существующего оборудования котельной пос. Владимировка 
(ул. Ладожская, 15), установка 4-х электрокотлов по 100 кВт и вспомогательного оборудования электрокотельной в здании существующей котельной (пуск в эксплуатацию электрокотельной – с 2029 г.);

– установка резервной контейнерной дизель-генераторной станции установленной мощностью 460 кВт на территории рядом с котельной пос. Влади-мировка (ул. Ладожская, 15).

Технико-коммерческие предложения производителей и поставщиков оборудования и услуг приведены в Приложениях 2 – 3 к ОМ:

- технико-коммерческие предложения № 118-77 от 22.04.2024, № 118-36 от 22.04.2024, № 29-1 от 01.03.2024 ООО «Северная компания» (Приложение 2 ОМ);

- коммерческое предложение компании «GENERATOR SPB» (Приложение 3 ОМ).

Ориентировочный срок ввода двух новых газовых БМК (БМК 
пос. Громово, БМК ст. Громово) – 2027 г.

Суммарные затраты на строительство двух новых блочно-модульных котельных в пос. Громово и ст. Громово составят 155125 тыс. рублей (без учета НДС).

Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию электрокотельной 
пос. Владимировка – 2029 г. Затраты на реконструкцию существующей угольной котельной пос. Владимировка с установкой 4-х электрокотлов и комплекса вспомогательного оборудования составят 24250,0 тыс. рублей (без учета НДС).

В соответствии с коммерческим предложением компании «GENERATOR SPB» стоимость реализации мероприятия по установке резервной контейнерной дизель-генераторной станции Doosan GMP 630 DM) установленной номинальной мощностью 460 кВт на территории рядом с котельной пос. Владимировка 
(ул. Ладожская, 15) составят 155125 тыс. рублей (без учета НДС).

Суммарные затраты по котельной пос. Владимировка составят 
29795,97 тыс. рублей.

Общие затраты на строительство новых газовых блочно-модульных котельных пос. Громово и ст. Громово и реконструкцию котельной 
пос. Владимировка с установкой резервной контейнерной дизель-генераторной станции мощностью 460 кВт составят 184920,970 тысяч рублей (без учета НДС).

Общая величина затрат на реализацию мероприятий, запланированных на период разработки Схемы теплоснабжения (с 2025 по 2031 гг.) составляет 
480270,370 тыс. рублей (в текущих ценах, без НДС), в том числе на мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых источников тепловой энергии – 184920,970 тыс. рублей (в текущих ценах, без НДС), реконструкцию тепловых сетей и наладку систем отопления, ГВС – 295349,4 тыс. рублей (в текущих ценах, без НДС).

Для расчета инвестиций на каждый год применяются индексы-дефляторы (ИПЦ), представленные в таблице 9.1, согласно данным Министерства экономического развития Российской Федерации.

Таблица 9.1 Прогноз индексов-дефляторов (данные Министерства экономического развития Российской Федерации)

| Год | 2023 (отчет) | 2024 (оценка) | 2025 (прогноз) | 2026 (прогноз) | 2027 – 2031 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс-дефлятор для строительства (ИПЦ) | 106,3 | 106,4 | 104,5 | 104,2 | 104,0 |

В таблице 9.2 представлена оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию источников централизованной системы теплоснабжения.

Таблица 9.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию источников централизованной системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капи-тальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения меро-приятия) | Объем капи-тальных вложе-ний (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по источникам тепловой энергии | 184 920,97 | 203 622,61 | 244 347,13 | 2025-2028 |
| 1.1 | Строительство газовой блочно-модульной ус-тановленной мощ-ностью 3,56 МВт ко-тельной пос. Громово | 77 562,50 | 84 303,05 | 101 163,66 | 2025-2026 |
| 1.2 | Строительство газовой блочно-модульной установленной мощ-ностью 3,56 МВт ко-тельной ст. Громово | 77 562,50 | 84 303,05 | 101 163,66 | 2025-2026 |
| 1.3 | Установка электро-котлов 4 х 0,10 МВт в здании существующей угольной котельной пос. Владимировка | 24 250,00 | 28 484,78 | 34 181,74 | 2027-2028 |
| 1.4 | Установка контейнер-ной дизель-генератор-ной станции (в качест-ве аналога принята станция Doosan GMP 630 DM) установ-ленной номинальной мощностью 460 кВт | 5 545,97 | 6 531,73 | 7 838,08 | 2028 |

### 9.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

В главе 6 подробно рассмотрены мероприятия по реконструкции участков тепловых сетей, наладке систем отопления и ГВС, установке балансировочных клапанов и запорной арматуры на трубопроводах участков сетей СО и СГВС в тепловых камерах и подвалах потребителей.

В главе 4 «Мастер-план развития системы теплоснабжения поселения» в таблице 4.1 приведены мероприятия по тепловым сетям, рекомендуемые для внедрения на период до 2031 г.:

– техническое обследование тепловых сетей Громовского сельского поселения;

– строительство новых участков тепловых сетей для подключения новых БМК к существующим тепловым сетям потребителей;

– реконструкция сетей ГВС (с сохранением диаметров, с изменением диаметров) с установкой ГПИ-трубопроводов;

– реконструкция участков тепловых сетей СО в связи с их высоким физическим износом с изменением технических характеристик;

– реконструкция участка тепловых сетей СО в связи с его высоким физическим износом;

– установка балансировочных клапанов и запорно-регулирующей арматуры на трубопроводах СО и СГВС в тепловых камерах и подвалах потребителей;

– наладка сетей системы отопления от всех источников тепловой энергии;

– наладка сетей системы ГВС от котельных пос. Громово и ст. Громово.

Технико-коммерческие предложения производителей и поставщиков оборудования и услуг приведены в Приложениях 4 – 5 к ОМ:

- коммерческое предложение ООО «НПФ «Интегра» исх. № 1568 от 
08.11.2023 г. (стоимость проиндексирована по состоянию на 2024 год) (Приложение 4 ОМ);

- коммерческое предложение ООО «НПФ «Интегра» исх. № 67 от 
22.01.2024 г. по реконструкции тепловых сетей системы ГВС (Приложение 4 ОМ);

- коммерческое предложение ООО «Дивайс Инжиниринг» исх. № 256-24 от 15.05.2024 г. по наладке систем отопления и систем хозяйственно-бытового горячего водоснабжения (Приложение 5 ОМ).

В таблице 9.3 представлена оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию тепловых сетей, установку балансировочных клапанов и запорно-регулирующей арматуры, наладку систем отопления и ГВС.

Таблица 9.3 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию тепловых сетей, установку балансировочных клапанов и запорно-регулирующей арматуры, наладку систем отопления и ГВС

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капи-тальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения меро-приятия) | Объем капи-тальных вложе-ний (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей, установке баланси-ровочных клапанов и запорно-регулиру-ющей арматуры, наладке систем отопления и ГВС | 295349,4 | 328794,99 | 394552,8 | 2025 – 2028 |
| 2.1 | Мероприятия по строи-тельство участков тру-бопроводов сетей отопления и ГВС для подключения новых газовых БМК пос. Гро-мово и ст. Громово | 57628,38 | 61993,32 | 74391,98 | 2025 – 2026 |
| 2.2 | Мероприятия по ре-конструкции сетей системы ГВС с уста-новкой балансировоч-ных клапанов и запор-но-регулирующей арматуры на трубопро-водах СО и СГВС в подвалах и тепловых камерах | 218045,85 | 245508,96 | 294610,74 | 2026 – 2027 |

Продолжение таблицы 9.3

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капи-тальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения меро-приятия) | Объем капи-тальных вложе-ний (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Мероприятия по ре-конструкции участков тепловых сетей (СО) с изменением диаметров | 12000,0 | 12908,68 | 15490,41 | 2025 – 2026 |
| 2.4 | Мероприятия по капи-тальному ремонту участков трубопрово-дов СО в связи с высо-ким физическим износом | 400,0 | 430,29 | 516,35 | 2025 – 2026 |
| 2.5 | Техническое обследо-вание тепловых сетей Громовского сельского поселения | 2809,14 | 2935,55 | 3522,66 | 2025 |
| 2.6 | Наладка систем отопления и систе ГВС | 2500,0 | 2876,41 | 3451,69 | 2027 – 2028 |
| 2.7 | Установка балансиро-вочных клапанов и запорно-регилирую-щей арматуры на трубопроводах в подвалах и тепловых камерах | 1966,02 | 2140,78 | 2568,93 | 2026 |

### 9.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Строительство, реконструкция и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не предполагается.

### 9.4.	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

В настоящее время, на территории Громовского сельского поселения применяется закрытая система горячего водоснабжения.

### 9.5.	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Главе 5 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии», Главе 6 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них».

Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения Громовского сельского поселения определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению.

Все затраты, реализация которых намечена на период 2025 – 2028 гг., рассчитаны в ценах 2024 г. и в прогнозных ценах.

Финансирование мероприятий может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных. Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами. Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений, а также за счет государственно-частного партнерства.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Собственные средства энергоснабжающих организаций:

Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.

Инвестиционные составляющие в тарифах на тепловую энергию. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабже-нии» органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) устанавливают следующие тарифы:

- тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более;

- тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям;

- тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

- тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

- плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии;

- плата за подключение к системе теплоснабжения.

В соответствии с п. 2 ст. 23 «Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов» N 190-ФЗ «О теплоснабжении» развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.

Согласно п. 4 реализация включенных в схему теплоснабжения мероприя-тий по развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Важное положение установлено также ст. 10 «Сущность и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)», п. 8, который регламентирует возможное увеличение тарифов, обусловленное необходимостью возмещения затрат на реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций. В этом случае решение об установлении для теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня может приниматься органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) самостоятельно, без согласования с ФАС.

Необходимым условием принятия такого решения является утверждение инвестиционных программ теплоснабжающих организаций в порядке, установленном Правилами утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения.

Правила утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения должны быть утверждены Правительством Российской Федерации, однако в настоящее время существует только проект постановления Правительства РФ.

Проект Правил содержит следующие важные положения:

а) Под инвестиционной программой понимается программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые  виды  деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих  установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

б) Утверждение инвестиционных программ осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления поселений, городских округов.

в) В инвестиционную программу подлежат включению инвестиционные проекты, целесообразность реализации которых обоснована в схемах теплоснабжения соответствующих поселений, городских округов.

г) Инвестиционная программа составляется по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

Относительно порядка утверждения инвестиционной программы указано, что орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

- обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация не приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории субъекта РФ;

- обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), но при этом сокращение инвестиционной программы приводит к сохранению неудовлетворительного состояния надежности и качества теплоснабжения, или ухудшению данного состояния;

- вправе отказать в согласовании инвестиционной программы в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), при этом отсутствуют обстоятельства, указанные в предыдущем пункте.

Бюджетное финансирование

Единственным источником финансирования мероприятий по реконструкции (модернизации) котельных и тепловых сетей предполагаются средства, поступившие за счет платы Концедента.

Концессионная плата расходуется на софинансирование мероприятий по реконструкции (модернизации) котельных и тепловых сетей в согласованном с региональным тарифным органом объеме.

Кроме того, в рамках Государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области», принятой постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 N 400, в рамках подпрограммы Энергетика Ленинградской области на 2014 – 2029 годы предусматривается выплата субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на финансирование инвестиционных программ частных инвесторов (Концессионеров), которые на основе договора (соглашения) с органами местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области вкладывают средства в реконструкцию и техническое перевооружение объектов теплоснабжения.

Указанное субсидирование осуществляется в рамках Платы Концедента.

Плата Концедента вводится и осуществляется за счет средств дополнительного субсидирования на соответствующий период вследствие административных рекомендаций вести операционную и инвестиционную деятельность в пределах существующего утвержденного экономически обоснованного тарифа и не увеличивать экономически обоснованный тариф с темпом, превышающим принятые ежегодные отраслевые предельные индексы роста.

Предложения по источникам инвестиций финансовых потребностей для осуществления мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них сформированы с учетом требований действующего законодательства (N 190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г.; постановления Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»; приказа ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»).

В мероприятиях на период до 2031 года предполагаются следующие виды финансирования:

– государственные средства в рамках заключения концессионного соглашения (плата Концедента);

– нормативная прибыль;

– за счет тарифа на техническое присоединение (подключение к системе теп-лоснабжения).

В таблице 9.4 указаны затраты по каждому из мероприятий с указанием источника финансирования.

Таблица 9.4 Перечень мероприятий, реализуемых на объектах теплоснабжения (источниках тепловой энергии и тепловых сетях, эксплуатируемых ООО «Энерго-Ресурс») с указанием источника финансирования

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия, всего |  | 480270,370 | 532416,60 | 638899,90 | 2025 – 2028 |
| I. | СТРОИТЕЛЬСТВО |  | 242 549,26 | 265 615,920 | 318 739,110 | 2025-2028 |
| 1. | Строительство новых источников тепловой энергии |  | 184 920,97 | 203 622,61 | 244 347,13 | 2025-2028 |
| 1.1 | Строительство газовой блочно-модульной установленной мощностью 3,56 МВт котельной пос. Громово | Плата Концедента | 77 562,50 | 84 303,05 | 101 163,66 | 2025-2026 |
| 1.2 | Строительство газовой блочно-модульной установленной мощностью 3,56 МВт котельной ст. Громово | Плата Концедента | 77 562,50 | 84 303,05 | 101 163,66 | 2025-2026 |
| 1.3 | Установка электрокотлов 4 х 0,10 МВт в здании существующей угольной котельной пос. Владимировка | Плата Концедента | 24 250,00 | 28 484,78 | 34 181,74 | 2027-2028 |
| 1.4 | Установка контейнерной дизель-генераторной станции (в качестве аналога принята станция Doosan GMP 630 DM) установленной номинальной мощностью 460 кВт | Плата Концедента | 5 545,97 | 6 531,73 | 7 838,08 | 2028 |
| 2. | Строительство участков тепловых сетей для подключения вновь построенных источников тепловой энергии |  | 57 628,38 | 61 993,32 | 74 391,98 | 2025-2026 |
| 2.1 | Строительство нового участка тепловой сети (СО) "Котельная пос. Громово (проект) – существую-щая ТК-1" с прокладкой ППУ-трубопровода Dн 219 мм L = 25 м (в двухтр. исчислении), демонтаж существующего участка "Сущ. угольная котельная пос. Громово - сущ. ТК-1" Dн 219 мм L = 25 м (в двухтр. исчислении) | Плата Концедента | 10 416,67 | 11 205,45 | 13 446,54 | 2025-2026 |
| 2.2 | Строительство нового участка тепловой сети (СГВС) "Котельная пос. Громово (проект) –существую- щая ТК-1 ГВС" с прокладкой ГПИ-трубопровода (110*10; 90*8,2) L = 25 м (в двухтр. исчислении), демонтаж существующего участка "Сущ. угольная котельная пос. Громово – сущ. ТК-1 ГВС" Dн 159/108 мм L = 25 м (в двухтр. исчислении) | Плата Концедента | 4 166,67 | 4 482,18 | 5 378,62 | 2025-2026 |
| 2.3 | Строительство нового участка тепловой сети (СО) "Котельная ст. Громово (проект) – существующая ТК-1.1" с прокладкой ППУ-трубопровода Dн 159 мм L = 15 м (в двухтр. исчислении), строительство нового участка "Сущ.ТК-1.1 - ВР-1" с прокладкой ППУ-трубопровода Dн 159 мм L = 25 м (в двухтр. исчислении), строительство новой тепловой камеры ТК-1.1 с запорной и дренажной арматурой, демонтаж части участка тепловой сети "ЗА ТК-1-ТК-2" Dн 159 мм L = 16 м (в двухтр. исчислении), демонтаж участка тепловой сети "Котельная ст. Громово - ТК-1" Dн 159 мм L = 10 м (в двухтр. исчислении), демонтаж части участка тепловой сети "Котель-ная ст. Громово - ТК-5" Dн 159 мм L = 37 м (в двухтр. исчислении) | Плата Концедента | 18 333,33 | 19 721,59 | 23 665,91 | 2025-2026 |
| 2.4 | Строительство нового участка сети ГВС "Котельная ст. Громово ГВС (проект) - ТК-2" с прокладкой ГПИ-трубопровода (63*5,8; 50*4,6) L = 56 м (в двухтр. исчис-лении), демонтаж участка сети ГВС "ЗА ТК-1 ГВС-ТК-2 ГВС" Dн 89/57 мм L = 72 м (в двухтр. исчислении), демонтаж участка сети ГВС "Котельная ст. Гро-мово ГВС - ТК-1" Dн 57 мм L = 10 м (в двухтр. исчислении) | Плата Концедента | 7 000,00 | 7 530,06 | 9 036,07 | 2025-2026 |
| 2.5 | Строительство нового участка сети ГВС "Котельная ст. Громово ГВС (проект) - ТК-1 ГВС" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6) L = 15 м (в двухтр. исчислении), строительство нового участка сети ГВС "Котельная ст. Громово ГВС (проект) - ТК-1.1 ГВС" с прокладкой ГПИ-трубопро-вода (90*8,2; 75*6,8) L = 15 м (в двухтр. исчислении), строительство нового участка сети ГВС "ТК-1.1 ГВС-ТК-5" с прок-ладкой ГПИ-трубопровода (90*8,2; 75*6,8) L = 111 м (в двухтр. исчисле-нии), демонтаж сущ. участка сети ГВС "Котельная ст. Громово ГВС - ТК-1" Dн 57 мм L = 10 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка сети ГВС "Котельная ст. Громово ГВС - ТК-5" Dн 89/57 мм L = 123 м (в двухтр. исчислении); установка балансировочного клапана Ballorex Dу 32 и запорно-регулирующей арматуры Dу 40 (1 ед.) в ТК-1 (объект регулирования - система ГВС Громовский бетонный завод) | Плата Концедента | 17 711,72 | 19 054,04 | 22 864,85 | 2025-2026 |
| II. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Плата Концедента, нормативная прибыль ТСО, тариф на техприсоединение | 232011,870 | 260558,430 | 312670,100 | 2025 - 2027 |
| 3. | Реконструкция участков тепловой сети системы горячего водоснабжения с изменением технических характеристик | Плата Концедента, нормативная прибыль ТСО, тариф на техприсоединение | 218045,846 | 245508,956 | 294610,737 | 2026-2027 |
| 3.1 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-1 - здание бани" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 158 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 и запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-1 (объект регулирования - система ГВС бани) | Плата Концедента | 19 819,54 | 22 315,52 | 26 778,62 | 2026-2027 |
| 3.2 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-1 - ТК-2" с прокладкой ГПИ-трубопровода (110*10; 90*8,2) L = 92 м (в двухтр. исчислении) | Плата Концедента | 15 333,33 | 17 263,99 | 20 716,79 | 2026-2027 |
| 3.3 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-2 - ТК-3" с прокладкой ГПИ-трубопровода (110*10; 90*8,2) L = 19 м (в двухтр. исчислении) | Плата Концедента | 3 166,67 | 3 565,39 | 4 278,47 | 2026-2027 |
| 3.4 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "3А ТК-3 - здание школы" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 103 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 и запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-3 (объект регулирования - система ГВС школы ул. Центральная, 13); | Плата Концедента | 12 944,54 | 14 574,87 | 17 489,85 | 2026-2027 |
| 3.5 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-3 - ТК-4" с прокладкой ГПИ-трубопровода (90*8,2; 75*6,8) L = 35 м (в двухтр. исчислении) | Плата Концедента | 4 375,00 | 4 925,87 | 5 911,04 | 2026-2027 |
| 3.6 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-4 - ТК-5" с прокладкой ГПИ-трубопровода (90*8,2; 75*6,8) L = 77 м (в двухтр. исчислении) | Плата Концедента | 9 625,00 | 10 836,91 | 13 004,29 | 2026-2027 |
| 3.7 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-5 - ж.д. ул. Центральная, 4" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 4,0 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 25 и запорно-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-5 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Центральная, 4) | Плата Концедента | 576,64 | 649,74 | 779,69 | 2026-2027 |
| 3.8 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-5 - ТК-6" с прокладкой ГПИ-трубопровода (90*8,2; 75*6,8) L = 17,0 м (в двухтр. исчислении) | Плата Концедента | 2 125,00 | 2 392,56 | 2 871,08 | 2026-2027 |
| 3.9 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-7 - ж.д. ул. Центральная, 7" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 16,0 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 и запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-7 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Центральная, 7) | Плата Концедента | 2 069,54 | 2 330,58 | 2 796,69 | 2026-2027 |
| 3.10 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-8 - ж.д. ул. Центральная, 8" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 14,0 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 и запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-8 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Центральная, 8) | Плата Концедента | 1 819,54 | 2 049,10 | 2 458,92 | 2026-2027 |
| 3.11 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-6 - ТК-9" с прокладкой ГПИ-трубопровода (75*6,8; 63*5,8) L = 42,0 м (в двухтр. исчислении) | Плата Концедента | 5 250,00 | 5 911,04 | 7 093,25 | 2026-2027 |
| 3.12 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-9 - ТК-11" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 46,0 м (в двухтр. исчислении) | Плата Концедента | 5 750,00 | 6 474,00 | 7 768,79 | 2026-2027 |
| 3.13 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-11 - ТК-12" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 37,0 м (в двухтр. исчислении) | Плата Концедента | 4 625,00 | 5 207,34 | 6 248,81 | 2026-2027 |
| 3.14 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-9.1 - ж.д. ул. Центральная, 5" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 15,0 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 25 и запорно-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-9.1 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Центральная, 5) | Плата Концедента | 1 951,64 | 2 197,87 | 2 637,45 | 2026-2027 |
| 3.15 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-9.1 - ж.д. ул. Центральная, 1" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 10,0 м (в двухтр. исчислении) | Плата Концедента | 1 250,00 | 1 407,39 | 1 688,87 | 2026-2027 |
| 3.16 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ж.д. ул. Центральная, 1 - УЗ-2" с подвальной прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 21,0 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка ППУ-трубопровода подвальной прокладки Dн 57 мм L = 21,0 м (в двухтр. исчислении) | Нормативная прибыль ТСО | 2 625,00 | 2 955,52 | 3 546,62 | 2026-2027 |
| 3.17 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "УЗ-2 - ж.д. ул. Центральная, 1" с подвальной прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 6,0 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка ППУ-трубопровода подвальной прокладки Dн 57 мм L = 6,0 м (в двухтр. исчислении) | Нормативная прибыль ТСО | 750,00 | 844,43 | 1 013,32 | 2026-2027 |
| 3.18 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ж.д. ул. Центральная, 1 - ж.д. ул. Центральная, 2" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 19,0 м (в двухтр. исчислении) | Плата Концедента | 2 375,00 | 2 674,04 | 3 208,85 | 2026-2027 |
| 3.19 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ж.д. ул. Центральная, 2 - УЗ-4" с подвальной прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 5,0 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка ППУ-трубопровода подвальной прокладки Dн 57 мм L = 5,0 м (в двухтр. исчислении) | Нормативная прибыль ТСО | 625,00 | 703,70 | 844,43 | 2026-2027 |
| 3.20 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "УЗ-4 - ж.д. ул. Центральная, 2" с подвальной прокладкой ГПИ-трубопровода (32*2,9; 25*2,3) L = 6,0 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка ППУ-трубопровода подвальной прокладки Dн 57 мм L = 6,0 м (в двухтр. исчислении) | Нормативная прибыль ТСО | 750,00 | 844,43 | 1 013,32 | 2026-2027 |
| 3.21 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ж.д. ул. Центральная, 2 - ж.д. ул. Центральная, 3" с прокладкой ГПИ-трубопровода (32*2,9; 25*2,3) L = 20,0 м (в двухтр. исчислении) | Плата Концедента | 2 500,00 | 2 814,78 | 3 377,74 | 2026-2027 |
| 3.22 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-10 - здание детского сада" с прок-ладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 46,0 м (в двухтр. исчислении), установка баланси-ровочных клапанов в ТК-10: Ballorex Dу 20 (объект регулирования - жилой дом ул. Центральная, 5а), Ballorex Dу 20 (объект регулирования - СО детского сада ул. Центральная, 9), установка запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-10 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Центральная, 5а); установка запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-10 (объект регулирования - система ГВС детского сада ул. Центральная, 9) | Плата Концедента | 5 889,08 | 6 631,50 | 7 957,80 | 2026-2027 |
| 3.23 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-10 - ж.д. ул. Центральная, 5а" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 23,0 м (в двухтр. исчислении) | Плата Концедента | 2 875,00 | 3 237,00 | 3 884,40 | 2026-2027 |
| 3.24 | Реконструкция участка сети ГВС "ЗА ТК-6 - ТК-7" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 56,0 м (в двухтр. исчислении) | Плата Концедента | 7 000,00 | 7 881,39 | 9 457,66 | 2026-2027 |
| 3.25 | Реконструкция участка сети ГВС "ТК-7 - ТК-8" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 63,0 м (в двухтр. исчислении) | Плата Концедента | 7 875,00 | 8 866,56 | 10 639,87 | 2026-2027 |
| 3.26 | Реконструкция участка сети ГВС "ТК-12 - ж.д. ул. Центральная, 6" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 6,0 м (в двухтр. исчислении); установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 и запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-12 (объект регулирования – система ГВС жилого дома ул. Центральная, 6) | Плата Концедента | 819,54 | 923,19 | 1 107,82 | 2026-2027 |
| 3.27 | Реконструкция участка сети ГВС "ТК-9 - ТК9.1" с прокладкой ГПИ-трубопровода (75*6,8; 63*5,8) L = 53,0 м (в двухтр. исчислении) | Плата Концедента | 6 625,00 | 7 459,17 | 8 951,00 | 2026-2027 |
| 3.28 | Реконструкция участка сети ГВС "ЗА ТК9.1 - ТК-10" с прокладкой ГПИ-трубопровода (63*5,8; 50*4,6) L = 37,0 м (в двухтр. исчислении) | Плата Концедента | 4 625,00 | 5 207,34 | 6 248,81 | 2026-2027 |
| 3.29 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-2 - ТК-3" с прокладкой ГПИ-трубопро-вода (63*5,8; 50*4,6) L = 80,0 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 25 и запорно-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-3 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Строителей, 10), установка запорно-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-3 (объект регулирования - тупиковая система ГВС (закольцовка внутри) бассейна) | Плата Концедента | 10 132,54 | 11 409,21 | 13 691,06 | 2026-2027 |
| 3.30 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-3 - ж.д. ул. Строителей, 10" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) 40,0 м (в двухтр. исчислении) | Плата Концедента | 5 000,00 | 5 629,56 | 6 755,47 | 2026-2027 |
| 3.31 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-3 - здание бассейна" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) 29,0 м (в двухтр. исчислении) | Плата Концедента | 3 625,00 | 4 081,43 | 4 897,72 | 2026-2027 |
| 3.32 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "УЗ-2 - ввод ТП ГВС ж.д. ул. Строителей, 8" с подвальной прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) 1,0 м (в двухтр. исчислении), де-монтаж сущ. участка трубопровода "УЗ-2 - ввод ТП ГВС ж.д. ул. Строителей, 8" 1989 года под-вальной прокладки Dн 57/45 мм L = 1,0 м (в двухтр. исчислении), демонтаж неэксплуатируемого участка сети "УЗ-2 – ж.д. ул. Строителей, 8" 1989 года подвальной прокладки Dн 57/45 мм L = 35,0 м (в двухтр. исчислении) | Нормативная прибыль ТСО | 125,00 | 140,74 | 168,89 | 2026-2027 |
| 3.33 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-5 - ТК-5.1" с прокладкой ГПИ-трубопровода (63*5,8; 50*4,6) L = 14,0 м (в двухтр. исчислении) | Плата Концедента | 1 750,00 | 1 970,35 | 2 364,42 | 2026-2027 |
| 3.34 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-5.1 - здание детского сада" с прокладкой ГПИ-трубопровода (32*2,9; 25*2,3) L = 10,0 м (в двухтр. исчислении), установка запорно-регулирующей арматуры Dу 25/20 (1/1 ед.) в ТК-5.1 (объект регулирования - система ГВС детского сада ул. Строителей, 4) | Плата Концедента | 1 298,75 | 1 462,60 | 1 755,12 | 2026-2027 |
| 3.35 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-5.1 - жилой дом ул. Строителей, 5" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 50,0 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 25 и запорно-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-5.1 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Строителей, 5) | Плата Концедента | 6 326,64 | 7 123,74 | 8 548,49 | 2026-2027 |
| 3.36 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-6 - здание детского сада" с прокладкой ГПИ-трубопровода (32*2,9) L = 10,0 м (только прямой трубопровод), установка запорно-регулирующей арматуры Dу 25 (1 ед.) в ТК-6 (объект регулирования - тупиковая система ГВС детского сада ул. Строителей, 4) | Плата Концедента | 650,35 | 732,40 | 878,88 | 2026-2027 |
| 3.37 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-6 - ТК-7" с прокладкой ГПИ-трубопровода (90*8,2; 75*6,8) L = 31 м (в двухтр. исчислении) | Плата Концедента | 3 875,00 | 4 362,91 | 5 235,49 | 2026-2027 |
| 3.38 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-7 - ТК-8" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 2 м (в двухтр. исчислении) | Плата Концедента | 250,00 | 281,48 | 337,77 | 2026-2027 |
| 3.39 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-8 - жилой дом ул. Строителей, 6" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 23 м (в двухтр. исчислении), установка регулирующих шаровых кранов Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-8 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Строителей, 6) | Плата Концедента | 2 940,0 | 3 310,61 | 3 972,73 | 2026-2027 |
| 3.40 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-7 - ТК-9" с прокладкой ГПИ-трубопровода (75*6,8; 63*5,8) L = 35 м (в двухтр. исчислении) | Плата Концедента | 4 375,00 | 4 925,87 | 5 911,04 | 2026-2027 |
| 3.41 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-9 - ж.д. ул. Строителей, 11" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 10 м (в двухтр. исчислении),установка балансировочного клапана Ballorex Dу 25 и запорно-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-9 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Строителей, 11) | Плата Концедента | 1 326,64 | 1 494,18 | 1 793,01 | 2026-2027 |
| 3.42 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-9 - ТК-10" с прокладкой ГПИ-трубопровода (63*5,8; 50*4,6) L = 10 м (в двухтр. исчислении) | Плата Концедента | 1 250,00 | 1 407,39 | 1 688,87 | 2026-2027 |
| 3.43 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-10 - жилой дом ул. Строителей, 3" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 20 м (в двухтр. исчислении), установка балан-сировочного клапана Ballorex Dу 25 и запорно-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-10 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Строителей, 3) | Плата Концедента | 2 576,64 | 2 901,57 | 3 481,88 | 2026-2027 |
| 3.44 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-10 - 10.1" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 85 м (в двухтр. исчислении) | Плата Концедента | 10 625,00 | 11 962,82 | 14 355,38 | 2026-2027 |
| 3.45 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-11 - ввод ГВС ж.д. ул. Строителей, 2" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 13 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 и запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-11 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Строителей, 2) | Плата Концедента | 1 694,54 | 1 908,36 | 2 290,03 | 2026-2027 |
| 3.46 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-11 - ТК-12" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 52 м (в двухтр. исчислении) | Плата Концедента | 5 625,00 | 6 333,26 | 7 599,91 | 2026-2027 |
| 3.47 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-12 - ввод ГВС ул. Строителей, 1" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 15 м (в двухтр. исчислении), установка балан-сировочного клапана Ballorex Dу 20 и запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-12 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Строителей, 1) | Плата Концедента | 1 944,54 | 2 189,84 | 2 627,81 | 2026-2027 |
| 3.48 | Реконструкция участка сети ГВС "ТК-3 - ТК-4" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 61,0 м (в двухтр. исчислении) | Плата Концедента | 7 625,00 | 8 585,08 | 10 302,10 | 2026-2027 |
| 3.49 | Реконструкция участка сети ГВС "ЗА ТК-4 - ж.д. ул. Строителей, 8" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 13,0 м (в двухтр. исчислении) | Плата Концедента | 1 625,00 | 1 829,61 | 2 195,53 | 2026-2027 |
| 3.50 | Реконструкция участка сети ГВС "ж.д. ул. Строителей, 8 - УЗ-2" с подвальной прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 3,0 м (в двухтр. исчислении); установка балансировочного клапана Ballorex Dу 25 и запорно-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в подвале жилого дома ул. Строителей, 8 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Строителей, 8) | Нормативная прибыль ТСО | 451,64 | 509,01 | 610,81 | 2026-2027 |
| 3.51 | Реконструкция участка сети ГВС "ТК-5 - ТК-6" с прокладкой ГПИ-трубопровода (90*8,2; 75*6,8) L = 52,0 м (в двухтр. исчислении) | Плата Концедента | 6 500,00 | 7 318,43 | 8 782,12 | 2026-2027 |
| 3.52 | Строительство нового участка сети ГВС "УЗ-2 - ввод ГВС ж.д. ул. Центральная, 1 (перспектива) с прокладкой ГПИ-трубопровода (32*2,9; 25*2,3) L = 1,0 м подвальной прокладки (в двухтр. исчис-лении); установка балансировочного клапана Ballorex Dу 15 и запорно-регулирующей арматуры Dу 25/20 (1/1 ед.) в подвале жилого дома ул. Центральная, 1 (объект регулирования - система ГВС (перспектива) жилого дома ул. Центральная, 1) | Тариф на техприсоединение | 187,832 | 211,080 | 253,290 | 2026-2027 |
| 3.53 | Строительство нового участка сети ГВС "УЗ-4 - ввод ГВС ж.д. ул. Центральная, 2 (перспектива) с прокладкой ГПИ-трубопро-вода (32*2,9; 25*2,3) L = 1,0 м подвальной прокладки (в двухтр. исчислении); Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 15 в подвале жилого дома ул. Центральная, 2 (объект регулирования - система ГВС (перспектива) жилого дома ул. Центральная, 2); установка балансировочного клапана Ballorex Dу 15 в подвале жилого дома ул. Центральная, 2 (объект регулирования - система ГВС (перспектива) жилого дома ул. Центральная, 3); установка запорно-регулирующей арматуры Dу 25/20 (2/2 ед.) и в подвале жилого дома ул. Центральная, 2 (объекты регулирования - система ГВС (перспектива) жилых домов ул. Центральная, 2, 3) | Тариф на техприсоединение | 250,66 | 282,230 | 338,680 | 2026-2027 |
| 4. | Реконструкция участков тепловой сети системы отопления с изменением технических характеристик | Плата Концедента, нормативная прибыль ТСО, | 12000 | 12908,69 | 15490,42 | 2025-2026 |
| 4.1 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети СО "ж.д. ул. Строителей, 8 - УЗ-1" с подвльной прокладкой ППУ-трубопровода Dн 108 мм L = 10 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка трубопровода "ж.д. ул. Строителей, 8 - 4.1" 1989 года прокладки подвальной прокладки Dн 108 мм L = 1 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка трубопрода "4.1 - УЗ-1" 1989 года подвальной прокладки Dн 89 мм L = 9 м (в двухтр. исчислении) | Нормативная прибыль ТСО | 2 000,00 | 2 151,45 | 2 581,74 | 2025-2026 |
| 4.2 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети СО "УЗ-1 - УЗ-3" с подвальной прокладкой ППУ-трубопрода Dн 76 мм L = 28 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка трубопровода 1989 года подвальной прокладки Dн 89 мм L = 28 м (в двухтр. исчислении) | Нормативная прибыль ТСО | 3 733,33 | 4 016,03 | 4 819,24 | 2025-2026 |
| 4.3 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети СО "УЗ-3 - ж.д. ул. Строителей, 8" с подвальной прокладкой ППУ-трубопрода Dн 57 мм L = 5 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка трубопровода 1989 года подвальной прокладки Dн 89 мм L = 5 м (в двухтр. исчислении) | Нормативная прибыль ТСО | 666,67 | 717,15 | 860,58 | 2025-2026 |
| 4.4 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети СО "ж.д. ул. Строителей, 8 - здание магазина" с прокладкой ППУ-трубопрода Dн 57 мм L = 42 м (в двухтр. исчислении) | Плата Концедента | 5 600,00 | 6 024,05 | 7 228,86 | 2025-2026 |
| 5. | Установка балансировочных клапанов (на обратных трубопроводах системы отопления) и запорно-регулирующей арматуры на трубопроводах системы отопления | Нормативная прибыль ТСО | 1 966,02 | 2 140,78 | 2 568,93 | 2026 |
| 5.1 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-1 (объект регулирования - СО бани) | Нормативная прибыль ТСО | 54,76 | 59,63 | 71,55 | 2026 |
| 5.2 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-3 (объект регулирования – СО школы ул. Центральная, 13) | Нормативная прибыль ТСО | 54,76 | 59,63 | 71,55 | 2026 |
| 5.3 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-4 (объект регулирования – СО Дома культуры ул. Центральная, 15) | Нормативная прибыль ТСО | 54,76 | 59,63 | 71,55 | 2026 |
| 5.4 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-5 (объект регулирования – СО жилого дома ул. Центральная, 4) | Нормативная прибыль ТСО | 54,76 | 59,63 | 71,55 | 2026 |
| 5.5 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-7 (объект регулирования – СО жилого дома ул. Центральная, 7) | Нормативная прибыль ТСО | 54,76 | 59,63 | 71,55 | 2026 |
| 5.6 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 40 в ТК-8 (объект регулирования – СО жилого дома ул. Центральная, 8) | Нормативная прибыль ТСО | 47,36 | 51,57 | 61,89 | 2026 |
| 5.7 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 в ТК-11 (объект регулирования – СО магазина ул. Центральная, 11) | Нормативная прибыль ТСО | 18,19 | 19,81 | 23,77 | 2026 |
| 5.8 | Установка балансировочных клапанов в ТК-12: Ballorex Dу 50 (объект регулирования – СО жилого дома ул. Центральная, 6), Dу 40 в ТК-12 (объект регулирования – СО Администрации и ФАП ул. Центральная, 12В, 12Г) | Нормативная прибыль ТСО | 99,58 | 108,43 | 130,12 | 2026 |
| 5.9 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-9.1 (объект регулирования – СО жилого дома ул. Центральная, 5) | Нормативная прибыль ТСО | 54,76 | 59,63 | 71,55 | 2026 |
| 5.10 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 40 в подвале жилого дома ул. Центральная, 1 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Центральная, 1) | Нормативная прибыль ТСО | 47,36 | 51,57 | 61,89 | 2026 |
| 5.11 | Установка балансировочных клапанов в подвале жилого дома ул. Центральная, 2: Ballorex Dу 40 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Центральная, 2), Ballorex Dу 50 (объект регулирования – СО жилого дома ул. Центральная, 3) | Нормативная прибыль ТСО | 99,58 | 108,43 | 130,12 | 2026 |
| 5.12 | Установка балансировочных клапанов в ТК-10: Ballorex Dу 40 (объект регулирования - жилой дом ул. Центральная, 5а), Ballorex Dу 40 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Центральная, 9) | Нормативная прибыль ТСО | 94,73 | 103,15 | 123,78 | 2026 |
| 5.13 | Установка запорно-регулирующей арматуры Dу 65 (2 ед.) в ТК-12 (объект регулирования – СО жилого дома ул. Центральная, 6) | Нормативная прибыль ТСО | 70,20 | 76,44 | 91,73 | 2026 |
| 5.14 | Установка запорно-регулирующей арматуры Dу 50 (2 ед.) в ТК-12 (объект регулирования – СО Администрации и ФАП ул. Центральная, 12В, 12Г) | Нормативная прибыль ТСО | 65,00 | 70,78 | 84,93 | 2026 |
| 5.15 | Установка запорно-регулирующей арматуры Dу 100 (2 ед.) в подвале жилого дома ул. Центральная, 2 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Центральная, 3) | Нормативная прибыль ТСО | 78,00 | 84,93 | 101,92 | 2026 |
| 5.16 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 80 в ТК-5.1 (объект регулирования – СО жилого дома ул. Строителей, 5) | Нормативная прибыль ТСО | 58,51 | 63,71 | 76,45 | 2026 |
| 5.17 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 40 в ТК-5.1 (объект регулирования – СО детского сада ул. Строителей, 4) | Нормативная прибыль ТСО | 47,36 | 51,57 | 61,89 | 2026 |
| 5.18 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-6 (объект регулирования – СО детского сада ул. Строителей, 4) | Нормативная прибыль ТСО | 54,76 | 59,63 | 71,55 | 2026 |
| 5.19 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-9 (объект регулирования – СО детского сада ул. Строителей, 11) | Нормативная прибыль ТСО | 54,76 | 59,63 | 71,55 | 2026 |
| 5.20 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-10 (объект регулирования – СО жилого дома ул. Строителей, 3) | Нормативная прибыль ТСО | 54,76 | 59,63 | 71,55 | 2026 |
| 5.21 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 40 в ТК-11 (объект регулирования – СО жилого дома ул. Строителей, 2) | Нормативная прибыль ТСО | 47,36 | 51,57 | 61,89 | 2026 |
| 5.22 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 40 в ТК-12 (объект регулирования – СО жилого дома ул. Строителей, 1) | Нормативная прибыль ТСО | 47,36 | 51,57 | 61,89 | 2026 |
| 5.23 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 80 в ТК-3 (объект регулирования – СО жилого дома ул. Строителей, 10) | Нормативная прибыль ТСО | 58,51 | 63,71 | 76,45 | 2026 |
| 5.24 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-3 (объект регулирования – СО бассейна) | Нормативная прибыль ТСО | 54,76 | 59,63 | 71,55 | 2026 |
| 5.25 | Установка балансировочных клапанов в подвале жилого дома ул. Строителей, 8: Ballorex Dу 65 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Строителей, 8), Ballorex Dу 40 (объект регулирования - СО магазина ул. Строителей, 9), Ballorex Dу 40 (объект регулирования – СО здания "Ростелеком" ул. Строителей, 12) | Нормативная прибыль ТСО | 149,49 | 162,77 | 195,33 | 2026 |
| 5.26 | Установка запорно-регулирующей арматуры Dу 100 (2 ед.) в ТК-5.1 (объект регулирования – СО жилого дома ул. Строителей, 5) | Нормативная прибыль ТСО | 78,00 | 84,93 | 101,92 | 2026 |
| 5.27 | Установка запорно-регулирующей арматуры Dу 80 (2 ед.) в ТК-6 (объект регулирования – СО жилого дома ул. Строителей, 5) | Нормативная прибыль ТСО | 74,10 | 80,69 | 96,82 | 2026 |
| 5.28 | Установка регулирующих шаровых кранов в ТК-8 (объект регулирования – СО жилого дома ул. Строителей, 6) Dу 80 2 ед. | Нормативная прибыль ТСО | 78,00 | 84,93 | 101,92 | 2026 |
| 5.29 | Установка запорно-регулирующей арматуры в подвале жилого дома ул. Строителей, 8 (объект регулирования - СО магазина ул. Строителей, 9) Dу 50 2 ед. | Нормативная прибыль ТСО | 65,00 | 70,78 | 84,93 | 2026 |
| 5.30 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 40 в подвале жилого дома ул. Ладожская, 3 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Ладожская, 3) | Нормативная прибыль ТСО | 47,36 | 51,57 | 61,89 | 2026 |
| 5.31 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 40 в подвале жилого дома ул. Ладожская, 3 (объект регулирования - СО жилых домов ул. Ладожская, 1 и 2) | Нормативная прибыль ТСО | 47,36 | 51,57 | 61,89 | 2026 |
| III. | ЭКСПЛУАТАЦИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | Плата Концедента, нормативная прибыль ТСО | 5709,240 | 6242,25 | 7490,700 | 2025-2028 |
| 6 | Капитальный ремонт участков тепловой сети системы отопления | Нормативная прибыль ТСО | 400,0 | 430,290 | 516,350 | 2025-2026 |
| 6.1 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка сети СО "УЗ-1-ввод ТП ж.д. ул. Строителей, 8" с подвальной прокладкой ППУ-трубопрода Dн 89 мм L = 3 м (в двухтр. исчислении) | Нормативная прибыль ТСО | 400,00 | 430,29 | 516,35 | 2025-2026 |
| 7 | Наладка система отопления и горячего водоснабжения Громовского сельского поселения | Нормативная прибыль ТСО | 2 500,00 | 2 876,41 | 3 451,69 | 2027-2028 |
| 7.1 | Наладка системы отопления пос. Громово | Нормативная прибыль ТСО | 750,00 | 849,33 | 1 019,20 | 2027 |
| 7.2 | Наладка системы отопления ст. Громово | Нормативная прибыль ТСО | 750,00 | 849,33 | 1 019,20 | 2027 |
| 7.3 | Наладка системы отопления пос. Владимировка | Нормативная прибыль ТСО | 500,00 | 588,87 | 706,65 | 2028 |
| 7.4 | Наладка системы горячего водоснабжения пос. Громово | Нормативная прибыль ТСО | 250,00 | 294,44 | 353,32 | 2028 |
| 7.5 | Наладка системы горячего водоснабжения ст. Громово | Нормативная прибыль ТСО | 250,00 | 294,44 | 353,32 | 2028 |
| 8 | Техническое обследование тепловых сетей Громовского сельского поселения | Плата Концедента | 2 809,14 | 2 935,55 | 3 522,66 | 2025 |

### 9.6.	Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в котельной пос. Громово был заменен дымосос. Технические характеристики установленного дымососа приведены в таблице 9.5.

Таблица 9.5 – Технические характеристики замененного дымососа (котельная 
пос. Громово)

| Наименование | Тип агрегата | Дата ввода в эксплуатацию | Кол-во, шт. | Производи-тельность, м3/ч | Полное давление, Па | Мощность электро-двигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дымосос ДН-6,3 основной | дымосос | 2024 | 1 | Нет данных | - | 5,50 |

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в котельной ст. Громово был заменен дымосос. Технические характеристики установленного дымососа приведены в таблице 9.6.

Таблица 9.6 – Технические характеристики замененного дымососа (котельная 
ст. Громово)

| Наименование | Год выпуска | Назначение | Кол-во, шт. | КПД, % | Частота, Гц | N, об/мин | P, кВт | Масса агрегата, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дымосос ДН-12 | 2023 | оснащен асинхронным двигателем | 1 | - | - | - | - | - |

Сведения по фактически осуществленным в замену дымососов инвестиций не были предоставлены.

В рамках актуализации Схемы теплоснабжения разработан перечень мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей на перспективу до 2031 г. (срок действия генерального плана Громовского поселения).

В главе 4 «Мастер-план развития системы теплоснабжения поселения» в таблице 4.1 приведены мероприятия, рекомендуемые для внедрения на период до 2031 г.

Технико-коммерческие предложения производителей и поставщиков оборудования и услуг приведены в Приложениях 2 – 5 ОМ:

- технико-коммерческие предложения № 118-77 от 22.04.2024, № 118-36 от 22.04.2024, № 29-1 от 01.03.2024 ООО «Северная компания» (Приложение 2 ОМ);

- коммерческое предложение компании «GENERATOR SPB» (Приложение 3 ОМ);

- коммерческое предложение ООО «НПФ «Интегра» исх. № 1568 от 
08.11.2023 г. (стоимость проиндексирована по состоянию на 2024 год) (Приложение 4 ОМ);

- коммерческое предложение ООО «НПФ «Интегра» исх. № 67 от 
22.01.2024 г. по реконструкции тепловых сетей системы ГВС (Приложение 4 ОМ);

- коммерческое предложение ООО «Дивайс Инжиниринг» исх. № 256-24 от 15.05.2024 г. по наладке систем отопления и систем хозяйственно-бытового горячего водоснабжения (Приложение 5 ОМ).

Общая величина затрат на реализацию мероприятий, запланированных на период разработки Схемы теплоснабжения (с 2025 по 2031 гг.) составляет 
480270,370 тыс. рублей (в текущих ценах, без НДС), в том числе на мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых источников тепловой энергии – 184920,970 тыс. рублей (в текущих ценах, без НДС), реконструкцию тепловых сетей и наладку систем отопления, ГВС – 295349,4 тыс. рублей (в текущих ценах, без НДС).

- РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИям)

### 10.1.	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В настоящее время на территории Громовского сельского поселения в сфере теплоснабжения осуществляет свою деятельность одна теплоснабжающая организация – ООО «Энерго-Ресурс». Данная организация эксплуатирует на праве аренды тепловые сети и источники тепловой энергии, являющиеся собственностью администрации.

Статус единой теплоснабжающей организации присвоен ООО «Энерго-Ресурс» (ИНН 4703108005) постановлением Администрации МО Громовское сельское поселение от 06.10.2021 № 309. Зоной деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Энерго-Ресурс» определена территория муниципального образования Громовское сельское поселение, на которой располагаются централизованные системы теплоснабжения.

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, представлен в таблице 10.1.

Таблица 10.1 Реестр единых теплоснабжающих организаций МО Громовское сельское поселение

| Код зоны деятельности ЕТО | Источник тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО | Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации, осуществляющие деятельность в зоне действия ЕТО в базовый период | Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации, владеющие объектами на праве собственности или ином законном основании |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник | Тепловые сети |
| 001 | Котельная пос. Громово | ООО «Энерго-Ресурс» | ООО «Энерго-Ресурс» | ООО «Энерго-Ресурс» |
| 002 | Котельная ст. Громово |  |  |  |
| 003 | Котельная п. Владимировка |  |  |  |

### 10.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зона деятельности ООО «Энерго-Ресурс» определена постановлением Администрации МО Громовское сельское поселение от 06.10.2021 № 309 и распространяется на котельные МО Громовское сельское поселение: котельная
 пос. Громово, котельная ст. Громово и котельную пос. Владимировка, а также, относящиеся к ним тепловые сети.

### 10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, приведенных в Постановлении Правительства РФ от 08.08.2012 г. 
№ 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» (ред. от 27.05.2023).

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

- В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

- Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

- В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

- В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

- В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

- Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения, указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может лишиться статуса единой теплоснабжающей организации в следующих случаях:

- систематическое (три и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

- принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации;

- принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;

- прекращение права собственности или владения источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

- несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

- подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

В случае отсутствия заявок от ТСО на установление статуса ЕТО статус ЕТО устанавливается в соответствии с п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ. При наличии заявок от ТСО статус ЕТО устанавливается в соответствии с п.п. 6 – 10 Правил организации теплоснабжения в РФ.

### 10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

На момент актуализации Схемы теплоснабжения МО Громовское сельское поселение заявки от теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не поступало.

### 10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах МО Громовское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области представлен в таблице ниже.

Таблица 10.2 Реестр систем теплоснабжения МО Громовское сельское поселение

| Источник | Система теплоснабжения | Наименование теплоснабжающей организации | Основание выбора ЕТО в соответствии с критериями и порядком, установленным Правилами организации теплоснабжения в РФ |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная пос. Громово | Система теплоснабжения МО Громовское сельское поселение | ООО «Энерго-Ресурс» | Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ |
| Котельная ст. Громово |  |  |  |
| Котельная пос. Владимировка |  |  |  |

- РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на расчетный срок не предусматриваются.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки представлены в таблице 1.5 п. 1.2 Раздела 1.

- РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» (с учетом дополнений Федерального закона от 02.07.2021
 № 348-ФЗ) до определения организации, которая будет осуществлять содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения (безхозяйных сетей теплоснабжения), орган местного самоуправления поселения уведомляет орган государственного энергетического надзора о выявлении такого объекта теплоснабжения и направляет в орган государственного энергетического надзора заявление о выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию бесхозяйного объекта теплоснабжения.

В течение тридцати дней с даты принятия органом регистрации прав на учет бесхозяйного объекта теплоснабжения, но не ранее приведения его в соответствие с требованиями безопасности, подготовки и утверждения документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, и до даты регистрации права собственности на бесхозяйный объект теплоснабжения орган местного самоуправления поселения обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с тепловой сетью, являющейся бесхозяйным объектом теплоснабжения, либо единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят тепловая сеть и (или) источник тепловой энергии, являющиеся бесхозяйными объектами теплоснабжения, и которая будет осуществлять содержание и обслуживание указанных объектов теплоснабжения (далее – организация по содержанию и обслуживанию), если органом государственного энергетического надзора выдано разрешение на допуск в эксплуатацию указанных объектов теплоснабжения. Бесхозяйный объект теплоснабжения, в отношении которого принято решение об определении организации по содержанию и обслуживанию, должен быть включен в утвержденную схему теплоснабжения.

С даты выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения и до определения организации по содержанию и обслуживанию орган местного самоуправления поселения, отвечает за соблюдение требований безопасности при техническом обслуживании бесхозяйного объекта теплоснабжения. После определения организации по содержанию и обслуживанию, за соблюдение требований безопасности при техническом обслуживании бесхозяйного объекта теплоснабжения отвечает такая организация. Датой определения организации по содержанию и обслуживанию считается дата вступления в силу решения об определении организации по содержанию и обслуживанию, принятого органом местного самоуправления поселения (дополнено на основании Федерального закона от 02.07.2021 № 348-ФЗ).

Орган регулирования обязан включить затраты на содержание, ремонт, эксплуатацию бесхозяйных объектов теплоснабжения, тепловая мощность которых распределена в отношении тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к системе теплоснабжения в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации (дополнено на основании Федерального закона от 02.07.2021 № 348-ФЗ).

На момент актуализации в 2024 году бесхозяйные объекты централизованной системы теплоснабжения в Громовском сельском поселении не выявлены.

- СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

### 13.1.	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

В соответствии с актуализированной Программой развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2021 – 2025 годы, Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2022 – 2031 гг. (в редакции Постановления Правительства Ленинградской области № 438 от 27.06.2022 г.) планируется газификация Громовского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области.

Письмом АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в адрес ООО «Энерго-Ресурс», вх. № 60/16943 от 28.12.2022 г. сообщается, что осуществляется строительство межпоселкового газопровода от ГРС «Саперное», 
пос. Шумилино, пос. Суходолье, пос. Громово с отводом на пос. Лосево и пос. Соловьевку Приозерского муниципального района Ленинградской области, который создаст техническую возможность подключения котельных пос. Громово, 
ул. Центральная, 18 и ст. Громово, ул. Строителей, 15.

Ввиду планируемой газификации и высокой степени износа основного и вспомогательного оборудования и зданий котельных целесообразным вариантом развития системы централизованного теплоснабжения поселения является строительство новых газовых блочно-модульных котельных (с ориентировочным сроком ввода в эксплуатацию в 2027 г.) и реконструкция существующей угольной котельной пос. Владимировка, ул. Ладожская, 15, предусматривающая демонтаж существующего оборудования котельной и установку 4-х электрокотлов по 100 кВт и вспомогательного оборудования электрокотельной в здании существующей котельной с дополнительной установкой резервной контейнерной дизель-генераторной станции установленной мощностью 460 кВт на территории рядом с котельной. Ввод в эксплуатацию электрокотлов в пос. Владимировка планируется с 2029 года.

Решение о реконструкции котельной пос. Владимировка с использованием электрокотлов принято в соответствии со сложностью организации доставки дизельного топлива на котельную и невозможностью подвода газа.

Генеральным планом предусматривается подача сетевого газа в населенные пункты муниципального образования, в которых печное отопление индивидуальной жилой застройки может быть заменено на газовые индивидуальные котлы.

### 13.2.	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Решение о реконструкции котельной пос. Владимировка с использованием электрокотлов принято в соответствии со сложностью организации доставки дизельного топлива на котельную и невозможностью подвода газа.

### 13.3.	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Подключение новых источников тепловой энергии на территории Громовского сельского поселения предполагается к перспективным газораспределительным сетям.

При актуализации Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства на следующий период следует предусмотреть потребление газа новыми газовыми БМК, а также строительство сетей газоснабжения к источнику.

### 13.4.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технически изолированных электроэнергетических систем в 2024 году) Единой энергетической системы России) – также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Схемой и Программой развития единой энергетической системы России на 
2021 – 2028 годы (утв. приказом Министерств энергетики Российской Федерации 
№ 146 от 28.02.2022 г.) мероприятия на существующем источнике тепловой энергии в поселении не предусматриваются.

Строительство новых источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, Схемой и Программой развития электроэнергетических систем России не предусматривается.

  - Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики – при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Громовского сельского поселения отсутствуют.

Схемой теплоснабжения городского поселения не предусматривается мероприятий по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, ввиду чего отсутствует необходимость их учета в схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области и схемы и программе развития электроэнергетических систем России.

### 13.6.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

В соответствии с утвержденной схемой водоснабжения и водоотведения Громовского сельского поселения на период 2035 г. запланированы следующие мероприятия:

а) ремонт изношенных участков водопроводных сетей, реконструкция и замена аварийных участков трубопроводов системы водоснабжения, замена запорной и регулирующей арматуры;

б) выполнение детального анализа текущего состояния в сфере водоснабжения с инвентаризации и анкетирования водного хозяйства всех пользователей;

в) обследование состояния источников питьевого водоснабжения и анализ зон санитарной охраны, соблюдение границ и режимов трех поясов ЗСО источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

г) оборудование источников водоснабжения (артезианских скважин) станциями водоподготовки;

д) реконструкция существующих водозаборных сооружений, поэтапная замена насосного и вспомогательного оборудования. Обеспечение производительности водопроводных сооружений до необходимых потребностей;

е) промывка и дезинфекция водопроводных сетей, водонапорных башен и резервуаров;

ж) проведение комплекса мероприятий по уменьшению водопотребления, установка на глубинных насосах частотно-регулируемых приводов, внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах;

и) внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИП и А насосных станций, водозаборных и очистных сооружений;

к) оборудование всех действующих водозаборных сооружений приборами учета.

По результатам лабораторных анализов, выполненных лабораторией 
ООО «Энерго-Ресурс», исходная питьевая вода не соответствует нормам по цветности и содержанию железа.

Неудовлетворительное качество исходной холодной воды обусловлено высоким износом насосного оборудования водозаборных узлов, отсутствием на водозаборных узлах обустроенных зон санитарной охраны источников водоснабжения, отсутствием водопроводных очистных сооружений, несоответствием существующих технологий водоподготовки современным требованиям к качеству питьевой воды (установлены СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических мероприятий).

В существующих угольных котельных отсутствуют системы химводоподготовки исходной воды, что негативно сказывается на работе основного оборудования котельных, а также состоянии трубопроводов сетей горячего водоснабжения и отопления.

Реализация мероприятий, указанных в программе водоснабжения, позволит улучшить качество исходной питьевой воды, используемой в котельных поселения.

### 13.7.	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

По результатам лабораторных анализов, выполненных лабораторией 
ООО «Энерго-Ресурс», исходная питьевая вода не соответствует нормам по цветности и содержанию железа.

Неудовлетворительное качество исходной холодной воды обусловлено высоким износом насосного оборудования водозаборных узлов, отсутствием на водозаборных узлах обустроенных зон санитарной охраны источников водоснабжения, отсутствием водопроводных очистных сооружений, несоответствием существующих технологий водоподготовки современным требованиям к качеству питьевой воды (установлены СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических мероприятий).

В существующих угольных котельных отсутствуют системы химводоподготовки исходной воды, что негативно сказывается на работе основного оборудования котельных, а также состоянии трубопроводов сетей горячего водоснабжения и отопления.

В соответствии с утвержденной схемой водоснабжения и водоотведения Громовского сельского поселения на период 2035 г. запланированы следующие мероприятия:

а) ремонт изношенных участков водопроводных сетей, реконструкция и замена аварийных участков трубопроводов системы водоснабжения, замена запорной и регулирующей арматуры;

б) выполнение детального анализа текущего состояния в сфере водоснабжения с инвентаризации и анкетирования водного хозяйства всех пользователей;

в) обследование состояния источников питьевого водоснабжения и анализ зон санитарной охраны, соблюдение границ и режимов трех поясов ЗСО источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

г) оборудование источников водоснабжения (артезианских скважин) станциями водоподготовки;

д) реконструкция существующих водозаборных сооружений, поэтапная замена насосного и вспомогательного оборудования. Обеспечение производительности водопроводных сооружений до необходимых потребностей;

е) промывка и дезинфекция водопроводных сетей, водонапорных башен и резервуаров;

ж) проведение комплекса мероприятий по уменьшению водопотребления, установка на глубинных насосах частотно-регулируемых приводов, внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах;

и) внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИП и А насосных станций, водозаборных и очистных сооружений;

к) оборудование всех действующих водозаборных сооружений приборами учета.

Реализация мероприятий, указанных в программе водоснабжения, позволит улучшить качество исходной питьевой воды, используемой в котельных поселения.

В рамках актуализации утвержденной схемы водоснабжения Громовского сельского поселения в соответствии с мероприятиями схемы теплоснабжения предлагается:

– внести корректировки по коммуникациям, подводящим холодную питьевую воду к новым газовым БМК пос. Громово, ст. Громово;

– произвести перерасчет перспективных балансов потребления холодной воды из централизованных систем водоснабжения в соответствии с предусматриваемыми мероприятиями по строительству новых, выводу из эксплуатации существующих угольных котельных пос. Громово и ст. Громово;

– произвести гидравлический расчет (перерасчет) режимов работы сетей централизованных систем холодного водоснабжения.

- ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Индикаторы развития систем теплоснабжения Громовского сельского поселения приведены в таблице 14.1.

Таблица 14.1 Индикаторы развития систем теплоснабжения Громовского СП

| № п/п | Наименование показателя | 2023 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 – 2031 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, которые указаны в схеме теплоснабжения | – | – | – | – |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | – | – | – |
| 3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | – | – | – |
| 4 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у. т./Гкал |  |  |  |  |
|  | Котельная пос. Громово/ БМК пос. Громово (срок ввода – 2027) | 251,03 (НУР) | 168,71) | 168,71) | 168,71) |
|  | Котельная ст. Громово/ БМК ст. Громово (срок ввода – 2027) | 279,93 (НУР) | 165,21) | 165,21) | 165,21) |
|  | Котельная п. Владимировка/ Электрокотельная п. Владимировка (срок ввода – 2029) | 301,54 (НУР) | 301,54 (НУР) | 301,54 (НУР) | 1550 кВт·ч/Гкал1) |
| 5 | Отношение величины технологических потерь, тепловой энергии, к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | – | – | – | – |
|  | Котельная пос. Громово/ БМК пос. Громово (срок ввода – 2027) | 1,47 | 1,46 | 1,40 | 1,40 |
|  | Котельная ст. Громово/ БМК ст. Громово (срок ввода – 2027) | 1,64 | 1,53 | 1,43 | 1,43 |
|  | Котельная п. Владимировка/ Электрокотельная п. Владимировка (срок ввода – 2029) | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| 6 | Отношение величины технологических потерь, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 | – | – | – | – |
|  | Котельная пос. Громово/ БМК пос. Громово (срок ввода – 2027) | 1,48 | 1,47 | 1,37 | 1,37 |
|  | Котельная ст. Громово/ БМК ст. Громово (срок ввода – 2027) | 1,25 | 1,23 | 1,19 | 1,19 |
|  | Котельная п. Владимировка/ Электрокотельная п. Владимировка (срок ввода – 2029) | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 7 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  |  |  |  |
|  | Котельная пос. Громово/ БМК пос. Громово (срок ввода – 2027) | 0,072 | определить проектом |  |  |
|  | Котельная ст. Громово/ БМК ст. Громово (срок ввода – 2027) | 0,125 | определить проектом |  |  |
|  | Котельная п. Владимировка/ Электрокотельная п. Владимировка (срок ввода – 2029) | 0,104 | 0,104 | 0,104 | определить проектом |
| 8 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | - | - | - | - |
|  | Котельная пос. Громово/ БМК пос. Громово (срок ввода – 2027) | 283,98 | 282,94 | 257,24 | 257,24 |
|  | Котельная ст. Громово/ БМК ст. Громово (срок ввода – 2027) | 190,01 | 181,61 | 172,32 | 172,32 |
|  | Котельная п. Владимировка/ Электрокотельная п. Владимировка (срок ввода – 2029) | 202,31 | 202,31 | 202,31 | 202,31 |
| 9 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | – | – | – | – |
| 10 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | – | – | – | – |
| 11 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | – | – | – | – |
| 12 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей |  |  |  |  |
|  | Котельная пос. Громово/ БМК пос. Громово (срок ввода – 2027) | 9,2 | 11,9 | 9,8 | 12,8 |
|  | Котельная ст. Громово/ БМК ст. Громово (срок ввода – 2027) | 11,3 | 11,5 | 9,9 | 12,9 |
|  | Котельная п. Владимировка/ Электрокотельная п. Владимировка (срок ввода – 2029) | 15,4 | 18,4 | 19,4 | 22,4 |
| 14 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой схемы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) |  |  |  |  |
|  | Котельная пос. Громово/ БМК пос. Громово (срок ввода – 2027) | 0 | 26,5 | 0 | 0 |
|  | Котельная ст. Громово/ БМК ст. Громово (срок ввода – 2027) | 0 | 19,2 | 0 | 0 |
|  | Котельная п. Владимировка/ Электрокотельная п. Владимировка (срок ввода – 2029) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения) |  |  |  |  |
|  | Котельная пос. Громово/ БМК пос. Громово (срок ввода – 2027) | 0 | Новая БМК |  |  |
|  | Котельная ст. Громово/ БМК ст. Громово (срок ввода – 2027) | 0 | Новая БМК |  |  |
|  | Котельная п. Владимировка/ Электрокотельная п. Владимировка (срок ввода – 2029) | 0 | 0 | 0 | Котельная, реконструированная в электрокотельную |
| 16 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно–технического обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период в ценовой зоне теплоснабжения, ч | – | - | – | – |
| 18 | Доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных | – | – | – | – |
|  | недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения |  |  |  |  |
| 19 | Удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения | – | - | – | – |
| 20 | Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения | – | – | – | – |
| 21 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений | – | – | – | – |
| 22 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений | – | – | – | – |
| 1) Определено в соответствии с данными ООО «Северная компания». Для электрокотельной пос. Владимировка – удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии. |  |  |  |  |  |

- ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

В таблицах ниже приведена существующая тарифно-балансовая расчетная модель систем теплоснабжения потребителей Громовского сельского поселения.

Таблица 15.1 Существующая тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения системы теплоснабжения потребителей котельной пос. Громово

| Показатели | Единица измерения | 2023 (факт) | 2024 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность источника ТЭ | Гкал/ч | 7,28 | 7,28 |
| Располагаемая тепловая мощность оборудования источника ТЭ | Гкал/ч | 7,28 | 7,28 |
| Собственные нужды источника ТЭ (максимальные) | Гкал/ч | 0,04051 | 0,04051 |
| Потери тепловой энергии в ТС | Гкал/ч | 0,1010 | 0,1010 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,6087 | 1,6087 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | + 5,5298 | + 5,5298 |
| Выработано тепловой энергии | Гкал | 4124,726 | 4124,726 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | т у. т. | 1131,550 | 1035,43 |
| Средневзвешенный УРУТ | кг у. т./Гкал | 274,35 | 251,03 (НУР) |

Таблица 15.2 Существующая тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения системы теплоснабжения потребителей котельной ст. Громово

| Показатели | Единица измерения | 2023 (факт) | 2024 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность источника ТЭ | Гкал/ч | 9,66 | 9,66 |
| Располагаемая тепловая мощность источника ТЭ* | Гкал/ч | 5,37 | 5,37 |
| Собственные нужды источника ТЭ (максимальные) | Гкал/ч | 0,0546 | 0,0546 |
| Потери тепловой энергии в ТС | Гкал/ч | 0,0933 | 0,0933 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,0357 | 2,0357 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 3,1864 | 3,1864 |
| Выработано тепловой энергии | Гкал | 5564,560 | 5564,560 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | т у. т. | 1374,214 | 1557,71 |
| Средневзвешенный УРУТ | кг у. т./Гкал | 246,96 | 279,93 (НУР) |
| *С учетом ограничений мощности котельной (котлоагрегаты с износом 100 %) |  |  |  |

Таблица 15.3 Существующая тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения системы теплоснабжения потребителей котельной пос. Владимировка

| Показатели | Единица измерения | 2023 (факт) | 2024 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность источника ТЭ | Гкал/ч | 1,21 | 1,21 |
| Располагаемая тепловая мощность оборудования источника ТЭ* | Гкал/ч | 0,69 | 0,69 |
| Собственные нужды источника ТЭ (максимальные) | Гкал/ч | 0,00637 | 0,00637 |
| Потери тепловой энергии в ТС | Гкал/ч | 0,0143 | 0,0143 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,264 | 0,264 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | +0,40533 | +0,40533 |
| Выработано тепловой энергии | Гкал | 649,19 | 649,19 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | т у. т. | 182,358 | 195,75 |
| Средневзвешенный УРУТ | кг у. т./Гкал | 281,25 | 301,54 (НУР) |
| *С учетом ограничений мощности котельной (котлоагрегат с износом 100 %). |  |  |  |

В таблицах ниже приведены перспективные тарифно-балансовые расчетные модели систем теплоснабжения потребителей Громовского сельского поселения.

Таблица 15.4 Перспективная тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения системы теплоснабжения потребителей котельной пос. Громово

| Показатели | Единица измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность источника ТЭ | Гкал/ч | 7,28 | 7,28 | 3,06 | 3,06 |
| Располагаемая тепловая мощность оборудования источника ТЭ | Гкал/ч | 7,28 | 7,28 | 3,06 | 3,06 |
| Собственные нужды источника ТЭ (максимальные) | Гкал/ч | 0,04051 | 0,04051 | 0,0867 | 0,0867 |
| Потери тепловой энергии в ТС | Гкал/ч | 0,1010 | 0,1010 | 0,1004 | 0,0907 |
| Расчетная присоеди-ненная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,6087 | 1,6087 | 1,6087 | 1,6257 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | + 5,5298 | + 5,5298 | + 1,2642 | + 1,2569 |
| Выработано тепловой энергии | Гкал | 4124,726 | 4124,726 | 4366,11 | 4402,863 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | т у. т. | 1035,43 | 1035,43 | 736,563 | 742,763 |
| Средневзвешенный НУР | кг у. т./Гкал | 251,03 | 251,03 | 168,7 | 168,7 |

Таблица 15.5 Перспективная тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения системы теплоснабжения потребителей котельной ст. Громово

| Показатели | Единица измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность источника ТЭ | Гкал/ч | 9,66 | 9,66 | 3,06 | 3,06 |
| Располагаемая тепловая мощность оборудования источника ТЭ | Гкал/ч | 5,37 | 5,37 | 3,06 | 3,06 |
| Собственные нужды источника ТЭ (максимальные) | Гкал/ч | 0,0546 | 0,0546 | 0,0867 | 0,0867 |
| Потери тепловой энергии в ТС | Гкал/ч | 0,0933 | 0,0933 | 0,0835 | 0,0758 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,0357 | 2,0357 | 2,0357 | 2,0357 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | + 3,1864 | + 3,1864 | + 0,8541 | + 0,8618 |
| Выработано тепловой энергии | Гкал | 5564,560 | 5564,560 | 5706,87 | 5641,759 |
| Затрачено топлива на выра-ботку тепловой энергии | т у. т. | 1557,71 | 1557,71 | 942,775 | 932,019 |
| Средневзвешенный НУР | кг у. т./Гкал | 279,93 | 279,93 | 165,2 | 165,2 |

.

Таблица 15.6 Перспективная тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения системы теплоснабжения потребителей котельной пос. Владимировка

| Показатели | Единица измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность источника ТЭ | Гкал/ч | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0,344 |
| Располагаемая тепловая мощность оборудования источника ТЭ | Гкал/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,344 |
| Собственные нужды источника ТЭ (максимальные) | Гкал/ч | 0,00637 | 0,00637 | 0,00637 | 0,00637 | 0,0066 |
| Потери тепловой энергии в ТС | Гкал/ч | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | +0,40533 | +0,40533 | +0,40533 | +0,40533 | +0,0591 |
| Выработано тепловой энергии | Гкал | 649,169 | 649,169 | 649,169 | 649,169 | 649,725 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | т у. т. | 195,75 | 195,75 | 195,75 | 195,75 | *1007,182 МВт-ч |
| Средневзвешенный НУР | кг у. т. Гкал | 301,54 | 301,54 | 301,54 | 301,54 | *1550 кВт ч Гкал |
| *Указаны годовой расход электроэнергии и удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал тепловой электроэнергии планируемой электрокотельной. |  |  |  |  |  |  |

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по ЕТО ООО «Энерго-Ресурс» приведены в таблице 15.7.

Таблица 15.7 Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей 
ООО «Энерго-Ресурс»

| Показатели | Единица измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность источника ТЭ | Гкал/ч | 18,15 | 18,15 | 7,33 | 7,33 | 6,464 |
| Располагаемая тепловая мощность оборудования источника ТЭ | Гкал/ч | 13,34 | 13,34 | 6,81 | 6,81 | 6,464 |
| Собственные нужды источника ТЭ (максимальные) | Гкал/ч | 0,10148 | 0,10148 | 0,17977 | 0,17977 | 0,180 |
| Потери тепловой энергии в ТС | Гкал/ч | 0,2086 | 0,2086 | 0,1982 | 0,1808 | 0,1808 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 3,9084 | 3,9084 | 3,9084 | 3,9254 | 3,6757 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 9,12153 | 9,12153 | 2,52363 | 2,52403 | 2,1778 |
| Выработано тепловой энергии | Гкал | 10338,455 | 10338,455 | 10722,149 | 10693,79 | 10694,347 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | т у. т. | 2788,89 | 2788,89 | 1875,088 | 1870,532 | 1674,782 т у.т. + 1007,182 МВт ч (расход ЭЭ электро-котельной пос. Владимировка) |
| Средневзвешенный НУР | кг у. т. Гкал | 269,76 | 269,76 | 174,88 | 174,92 | 166,73 (газовые БМК); 1550 кВт ч/Гкал (электро-котельная пос. Влади-мировка) |

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозные индексы-дефляторы (ИПЦ), устанавливаемые Министерством экономического развития РФ.

По результатам расчетов установлена перспективная цена на тепловую энергию с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения (инвестиционной составляющей). Результаты представлены в таблице 15.8.

Таблица 15.8 Перспективная цена на тепловую энергию с учетом и без учета реализации проектов схемы теплоснабжения (инвестиционной составляющей)

| Наименование | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем реализации ТЭ населению | Гкал | 7 202,04 | 7 202,04 | 7 202,04 | 7 304,34 | 7 304,34 | 7 304,34 | 7 304,34 |
| Индекс-дефлятор (прогноз Министерства экономичес-кого развития РФ), ИПЦ | - | 1,045 | 1,042 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Тариф на отопление для населения | рублей/ Гкал | 2 554,42 | 2 656,59 | 2 762,86 | 2 873,37 | 2 988,31 | 3 107,84 | 3 232,15 |
| Тариф на ГВС для населения | рублей/ Гкал | 2 201,38 | 2 289,43 | 2 381,01 | 2 476,25 | 2 575,30 | 2 678,31 | 2 785,45 |
| Экономически обоснованный тариф при заключении концессионного соглашения | рублей/ Гкал | 8 024,77 | 8 318,21 | 7 438,12 | 7 223,61 | 7 258,47 | 6 231,53 | 6 456,52 |
| Компенсация тарифной разницы по тарифам для населения при заключении концессионного соглашения | тыс. рублей | 48 192,53 | 49 880,45 | 41 322,01 | 39 083,31 | 38 405,49 | 28 322,61 | 29 241,48 |
| Плата Концедента | тыс. рублей | 42 749,41 | 346 910,41 | 293 560,32 | 47 109,59 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | тыс. рублей | 7 124,90 | 57 818,40 | 48 926,72 | 7 851,60 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | тыс. рублей | 0 | 0 | 2 062,64 | 1 603,35 | 0 | 0 | 0 |